СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЭСНм 81-03-07-2001

Утверждены и введены в действие с 1 января 2001 года 
постановлением Госстроя России от 12.01.2001 № 6

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ 
СМЕТНЫЕ НОРМЫ 
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ГЭСНм-2001

Сборник № 7

КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ, 
НАСОСЫ И ВЕНТИЛЯТОРЫ

Государственный комитет Российской Федерации 
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
(Госстрой России)

Москва 2001

Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда рабочих, строительных машин, материалов) при выполнении работ по монтажу компрессорных установок, насосов и вентиляторов и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.

ГЭСНм-2001 являются исходными нормативами для разработки единичных расценок на монтаж оборудования федерального (ФБР) и отраслевого (ТЕР) уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости по монтажу оборудования.

РАЗРАБОТАНЫ АООТ ПИ «Нефтеспецстройпроект» (Т.Н. Краснова), ОАО «Энергомонтажпроект» (Н.П. Степанова), ООО «Техмонтаж» (С.Л. Нечаева, В.Н. Маланов, Д.С. Косоруков), ОАО «Газпром» (Н.Н. Ленинцев), ДОАО «Промгаз» (А.М. Карасевич, В.Ф. Васильев), 31 ГПИ СС МО РФ (А.Н. Жуков), под методическим руководством ЦНИИЭУС Госстроя России (Л.В. Размадзе, Ж.Г. Чернышева), при участии Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (И.И. Дмитренко).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России (редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, В.Н. Маклаков, Т.Л. Грищенкова).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России.

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2001 года постановлением Госстроя России от 12.01.2001 № 6.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ 
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборник № 7

Компрессорные установки, насосы и вентиляторы

ГЭСНм-2001-07

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования (ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда рабочих, строительных машин, материалов) при выполнении работ по монтажу компрессорных установок, насосов и вентиляторов и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ГЭСНм являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок).

2. ГЭСНм отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию работ по монтажу оборудования. ГЭСНм обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСНм носят рекомендательный характер.

3. ГЭСНм содержат элементные сметные нормы на работы по монтажу компрессорных установок, насосов и вентиляторов при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений.

4. В ГЭСНм учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий или инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:

горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м;

вертикальное перемещение - до проектных отметок;

индивидуальные испытания оборудования вхолостую.

5. В ГЭСНм не учтены:

материальные ресурсы, перечень которых приведен в приложении 1;

расход материальных ресурсов, необходимых для индивидуального испытания оборудования, приведенный в приложении 2.

6. В технической характеристике оборудования настоящего сборника указана масса всей установки (компрессорной или нагнетательной), а также масса вентиляторных или насосных агрегатов, включая массу единиц оборудования, входящих в комплект поставки.

# ОТДЕЛ 01. КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ, АГРЕГАТЫ И МАШИНЫ ПОРШНЕВЫЕ

## РАЗДЕЛ 1. КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, УГЛОВЫЕ И V-ОБРАЗНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ И ГАЗОВЫЕ

### Таблица ГЭСНм 07-01-001 Установки компрессорные вертикальные, угловые и V-образные

Измеритель: шт.

Установка компрессорная, масса, т:

07-01-001-01	0,22

07-01-001-02	1,2

07-01-001-03	4,1

07-01-001-04	7,8

07-01-001-05	15,6

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-01-001-01 | 07-01-001-02 | 07-01-001-03 | 07-01-001-04 | 07-01-001-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 94,9 | 129 | 250 | 577 | 730 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16,51 | 20,14 | 46,38 | 110,27 | 130,36 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,75 | 1,74 | 1,74 | 2,4 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,15 | 0,75 | 1,74 | - | - |
| 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 5,17 | 7,04 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 2,55 | 3,13 | 4,06 | 10,44 | 15,78 |
| 130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.-ч | 15,11 | 14,64 | 38,32 | 49,62 | 54,74 |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | - | 2,9 | 3,48 | 6,73 | 4,06 |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | - | - | - | 47,01 | 62,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 3 | 3 | 3 | 13 | 20 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 2,4 | 3,6 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кт | 29,9 | 29,9 | 44,9 | 67,9 | 90,8 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт.-ч | 13,5 | - | - | - | - |
| 101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,00011 | 0,00047 | 0,0023 | 0,0017 | 0,0063 |
| 517-0164 | Листы свинцовые, нормальной точности, марки СО, толщиной, мм: 1,0 | т | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 |

## РАЗДЕЛ 2. КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ ОППОЗИТНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ И ГАЗОВЫЕ

### Таблица ГЭСНм 07-01-012 Компрессорные установки оппозитные

Измеритель: компл.

Компрессорная установка, масса, т:

07-01-012-01	5

07-01-012-02	12

07-01-012-03	25,6

07-01-012-04	34,7

07-01-012-05	45

07-01-012-06	68

07-01-012-07	103

07-01-012-08	114

07-01-012-09	155

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-01-012-01 | 07-01-012-02 | 07-01-012-03 | 07-01-012-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 378 | 933 | 1525 | 1776 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 66,4 | 144,29 | 231,7 | 281,87 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,96 | - | - | - |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | - | 2,69 | - | - |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | - | - | 3,7 | 5,04 |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | 58,19 | - | - | - |
| 020812 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 16 т | маш.-ч | - | 133,28 | 203,49 | 247,52 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,96 | - | - | - |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | 2,64 | 3,63 | 4,95 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4,17 | 7,62 | 39,87 | 57,83 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,07 | 1,79 | 12,5 | 18,45 |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 4,29 | 5,68 | 20,88 | 24,36 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 3,3 | 6,3 | 24,5 | 36,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2 | 8 | 10 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 1,6 | 2,4 | 7,8 | 10 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | 0,21 | 0,26 | 4 | 5,4 |
| 517-0164 | Листы свинцовые, нормальной точности, марки СО, толщиной, мм: 1,0 | т | 0,003 | 0,003 | 0,0032 | 0,0032 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0035 | 0,007 | 0,02 | 0,0315 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 15 | 30,5 | 87 | 137 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,65 | 1,3 | 2,3 | 4,8 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,6 | 3,1 | 12 | 18 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,29 | 0,54 | 2,3 | 3,4 |
| 101-0385 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2 | т | 0,0004 | 0,0006 | 0,00096 | 0,0013 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | - | 0,08 | 0,15 | 0,17 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-01-012-05 | 07-01-012-06 | 07-01-012-07 | 07-01-012-08 | 07-01-012-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2047 | 3130 | 3491 | 3854 | 4956 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 329,28 | 801,79 | 1125,36 | 1173,38 | 1285,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 6,5 | - | - | - | - |
| 021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т | маш.-ч | - | 6,61 | - | - | - |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | - | - | 7,28 | 8,4 | 11,2 |
| 020813 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 20 т | маш.-ч | 287,98 | 524,79 | 617,61 | - | - |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | - | - | - | 641,41 | 928,2 |
| 010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | 6,38 | 6,49 | - | - | - |
| 010316 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 228(310) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | 7,15 | 8,25 | 11 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 72,59 | 92,82 | 132,09 | 142,8 | 157,08 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 24,4 | 58,91 | 114,24 | 121,38 | 40,46 |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 28,42 | 59,16 | 106,72 | 118,32 | 39,44 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 42 | 106 | 180 | 190 | 123 |
| 152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат.) 11,2 м3/мин | маш.-ч | - | 169,36 | 298,12 | 303,92 | 284,2 |
| 151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.-ч | - | 35,38 | 81,2 | 84,68 |  |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 12 | 16 | 18 | 20 | 25 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 12 | 15,5 | 18,5 | 20 | 25 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | 8 | 3,7 | 4 | 4,9 | 7,4 |
| 517-0164 | Листы свинцовые, нормальной точности, марки СО, толщиной, мм: 1,0 | т | 0,0034 | - | - | - | - |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0315 | 0,076 | 0,115 | 0,121 | 0,122 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 137 | 192 | 742 | 769 | 773 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 5,7 | 2,4 | 7,6 | 3,2 | 4,5 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 20,5 | 37 | 55 | 58 | 61 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 4 | 6,7 | 9,8 | 10,5 | 11 |
| 101-0385 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2 | т | 0,0016 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0024 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,2 | 0,24 | 0,5 | 0,67 | 0,74 |

## РАЗДЕЛ 3. ГАЗОМОТОРНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

### Таблица ГЭСНм 07-01-023

Измеритель: компл.

Компрессор, масса, т:

07-01-023-01	70

07-01-023-02	126

Компрессоры газомоторные

07-01-023-03	270

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-01-023-01 | 07-01-023-02 | 07-01-023-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1595 | 4857 | 9550 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 310,45 | 750,01 | 1912,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | - | 123,2 | 150,08 |
| 020813 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 20 т | маш.-ч | 260,61 | 339,15 | 1262,59 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 7,7 | 40,7 | 86,9 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 10,36 | 85,02 | 144,97 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 35,7 | 72,59 | 132,09 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 11,9 | 23,8 | 114,24 |
| 030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.-ч | 147,56 | 409,36 | 677,11 |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 20,88 | 27,84 | 106,72 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 24 | 42 | 180 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 20 | 18 | 21 |
| 537-0073 | Канат без покрытия, из проволок 1570 Н/мм3 и менее, диаметром 6,4 мм | 10 м | 1,3 | 1,6 | 1,8 |
| 101-0003 | Асбест хризолитовый марки П-3-50 | т | 0,013 | 0,0235 | 0,0375 |
| 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 6 | 12 | 26,5 |
| 541-0016 | Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром, мм: 6-14 | т | 0,01 | 0,01 | 0,026 |
| 101-0021 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1), толщиной 4 и 6 мм | т | 0,017 | 0,0345 | 0,0818 |
| 101-0027 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1), диаметром 8,0-10,0 мм | т | 0,015 | 0,02 | 0,03 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 39 | 50 | 75 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 500 | 1000 | 1500 |
| 101-0312 | Карбид кальция для кусков 50/80 | т | 0,007 | 0,025 | 0,0375 |
| 521-0013 | Олово марки: 01ПЧ | т | 0,001 | 0,002 | 0,003 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 1 | 1,5 | 2 |
| 101-0385 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2 | т | 0,0006 | 0,0015 | 0,0026 |

## РАЗДЕЛ 4. ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ, АГРЕГАТЫ И МАШИНЫ

### Таблица ГЭСНм 07-01-034 Компрессоры V- и W-образные

Измеритель: шт.

Компрессор, масса, т:

07-01-034-01	0,13

07-01-034-02	0,43

07-01-034-03	0,79

07-01-034-04	1,15

07-01-034-05	2,82

07-01-034-06	5,79

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-01-034-01 | 07-01-034-02 | 07-01-034-0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 30,3 | 49,4 | 55,! |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,48 | 0,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,08 | 0,24 | 0,45 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,24 | 0,45 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,7 | 0,97 | 0,97 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 0,7 | 0,9 | 1,28 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 0,6 | 0,6 | 1,2 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 16 | 22,8 | 22,8 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 | 2,16 | 2,16 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,3 | 0,36 | 0,36 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-01-034-04 | 07-01-034-05 | 07-01-034-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 89,6 | 116 | 205 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,63 | 5,95 | 18,67 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,65 | 1,53 | 2,18 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,65 | 1,53 | 2,18 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,97 | 1,04 | 1,04 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 1,51 | 1,97 | 5,22 |
| 360501 | Треноги | маш.-ч | 3,5 | 3,5 | 4 |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 2,32 | 2,9 | 3,48 |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | - | - | 5,47 |
| 030501 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | - | - | 2,32 |
| 130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.-ч | - | - | 5,36 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 3 | 3 | 10 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 3 | 3 | 3 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 22,8 | 22,8 | 24 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,16 | 2,16 | 2,2 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,36 | 0,36 | 0,4 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,05 | 0,08 | 0,1 |

### Таблица ГЭСНм 07-01-035 Агрегаты и машины компрессорно-конденсаторные

Измеритель: шт.

Агрегат или машина, масса, т:

07-01-035-01	0,18

07-01-035-02	0,7

07-01-035-03	1,2

07-01-035-04	2,6

07-01-035-05	4,45

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-01-035-01 | 07-01-035-02 | 07-01-035-03 | 07-01-035-04 | 07-01-035-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 31,4 | 36 | 57,2 | 65,4 | 147 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,24 | 0,83 | 1,37 | 2,18 | 10,43 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,41 | 0,69 | 1,09 | 1,85 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 0,41 | 0,69 | 1,09 | 1,85 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 0,73 | 1,16 | 1,51 | 2,2 | 6,26 |
| 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | - | - | 2,2 |
| 130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.-ч | - | - | - | - | 4,52 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,2 |

### Таблица ГЭСНм 07-01-036 Компрессорные установки оппозитные с приводом от электродвигателя

Измеритель: компл.

Установка компрессорная, масса, т:

07-01-036-01	9,3

07-01-036-02	16,6

07-01-036-03	19

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-01-036-01 | 07-01-036-02 | 07-01-036-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 459 | 551 | 677 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 31,86 | 39,37 | 51,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | 1,9 | - | - |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | - | 2,24 | 2,58 |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | 23,8 | - | - |
| 020813 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 20 т | маш.-ч | - | 27,97 | 35,11 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1,87 | 2,2 | 2,53 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 11,31 | 13,09 | 22,61 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,4 | 0,49 | 0,98 |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 4,29 | 6,91 | 11,02 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 6,6 | 8 | 16 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 3 | 3 | 3 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 3 | 3 | 3 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 63 | 76 | 152 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0067 | 0,008 | 0,016 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,3 | 4 | 8 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,6 | 0,72 | 1,4 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 0,7 | 2,2 | 3 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КГ-2 | т | 0,1 | 1,5 | 1,5 |

## РАЗДЕЛ 5. МЕМБРАННЫЕ КОМПРЕССОРЫ

### Таблица ГЭСНм 07-01-047 Мембранные компрессоры

Измеритель: шт.

Компрессор, масса, т:

07-01-047-01	0,76

07-01-047-02	1,27

07-01-047-03	2,6

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-01-047-01 | 07-01-047-02 | 07-01-047-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 41,6 | 46,2 | 52,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,06 | 2,65 | 3,54 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,48 | 0,77 | 1,22 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,48 | 0,77 | 1,22 |
| 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 3,25 | 3,6 | 3,36 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 3 | 3 | 3 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 0,6 | 0,6 | 1,2 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 0,6 | 1 | 4 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 6 | 8 | - |

# ОТДЕЛ 02. КОМПРЕССОРНЫЕ И НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ, ВИНТОВЫЕ, ВОДОКОЛЬЦЕВЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ГАЗОВОЗДУХОДУВКИ И ТУРБОКОМПРЕССОРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ И МАШИНЫ

Вводные указания

В нормах с 07-02-001-15 по 07-02-001-19, 07-02-002-05, 07-02-002-06 не учтены затраты на монтаж паровой турбины, определяемые по соответствующим нормам сборника ГЭСНм № 6 "Теплосиловое оборудование".

## РАЗДЕЛ 1. КОМПРЕССОРНЫЕ И НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ

### Таблица ГЭСНм 07-02-001 Компрессорные и нагнетательные установки однокорпусные с горизонтальным разъемом корпуса

Измеритель: компл.

Установка с приводом от электродвигателя через редуктор, масса, т:

07-02-001-01	5,8

07-02-001-02	9,2

07-02-001-03	14,5

07-02-001-04	30,7

07-02-001-05	41

07-02-001-06	47,4

07-02-001-07	63,7

07-02-001-08	112

07-02-001-09	123,3

Установка с приводом от электродвигателя, масса, т:

07-02-001-10	5,9

07-02-001-11	9,5

07-02-001-12	14,4

07-02-001-13	26,1

07-02-001-14	37,8

Установка с приводом от паровой турбины, масса, т:

07-02-001-15	9,3

07-02-001-16	13

07-02-001-17	18,6

07-02-001-18	83,6

07-02-001-19	130

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-02-001-01 | 07-02-001-02 | 07-02-001-03 | 07-02-001-04 | 07-02-001-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 741 | 813 | 1249 | 1590 | 1622 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 58,81 | 72,91 | 170,7 | 184,17 | 200,64 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 3,38 | 0,22 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | - | 3,7 | 4,03 | 6,94 | - |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | - | - | - | - | 5,71 |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 48,79 | 61,88 | - | - | - |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | - | - | 155,89 | - | - |
| 020813 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 20 т | маш.-ч | - | - | - | 166,6 | 176,12 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 3,16 | - | - | - | - |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | 3,63 | 4,07 | 6,82 | 5,72 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 36,3 | 38,68 | 36,89 | 52,36 | 90,44 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 5,24 | 5,71 | 5,36 | 11,42 | 18,45 |
| 030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.-ч | 59,5 | 65,45 | 101,15 | 128,52 | 130,9 |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 3,48 | 3,48 | 6,38 | 3,48 | 12,76 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 27,5 | 28 | 28 | 32,5 | 60 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 5 | 7 | 10 | 12 | 13 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 5 | 7 | 10 | 12 | 13 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 106 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0265 | 0,0265 | 0,028 | 0,0335 | 0,064 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | 2,1 | 2,9 | 2,1 | 4,8 | 7,2 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 14 | 14,5 | 14,5 | 19,5 | 25,5 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 4,5 | 6,7 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 3,6 | 4,8 | 7,5 | 7,6 | 8,1 |
| 101-0385 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2 | т | 0,00038 | 0,00038 | 0,00028 | 0,0004 | 0,00059 |
| 101-0495 | Лаки бакелитовые ЛБС-20, ЛБС-21 | т | 0,0015 | 0,0018 | 0,002 | 0,0022 | 0,0025 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 1,5 | 2 | 2,2 | 2,5 | 3,5 |
| 101-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,007 |
| 101-0578 | Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм размером 1000´2000 мм | т | 0,0018 | 0,002 | 0,0022 | 0,0024 | 0,0026 |
| 101-0809 | Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм | т | 0,0004 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0007 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,0005 | 0,0007 | 0,0008 | 0,001 | 0,0012 |
| 101-9759 | Лак спиртовой | кг | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,2 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,15 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-02-001-06 | 07-02-001-07 | 07-02-001-08 | 07-02-001-09 | 07-02-001-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2667 | 3200 | 4083 | 5760 | 596 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 366,31 | 416,48 | 593,87 | 806,55 | 45,21 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,33 | 0,33 | - | 0,33 | 2,4 |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 6,5 | 9,4 | - | - | - |
| 021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | - | - | 8,06 | 8,62 | - |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | - | - | - | - | 38,79 |
| 020813 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 20 т | маш.-ч | 340,34 | - | - | - | - |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | - | 380,8 | 548,59 | 776,12 | - |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 6,38 | 9,13 | - | - | - |
| 010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | 7,7 | 8,8 | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 99,96 | 116,62 | 136,85 | 33,92 | 23,21 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 18,45 | 44,03 | 29,75 | 2,02 | 1,67 |
| 030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.-ч | 214,2 | 258,23 | 327,25 | 402,22 | 48,79 |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 12,76 | 16,82 | 21,46 | 4,06 | 1,62 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 67 | 74 | 90 | 32 | 15,5 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | - | - | - | - | 2,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 17 | 17 | 18 | 21 | 4 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 17 | 17 | 18 | 21 | 3,6 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 106 | 106 | 137 | 167 | 114 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,073 | 0,076 | 0,077 | 0,0385 | 0,017 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | 13,5 | 9,7 | 10,5 | - | 1,3 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 29,5 | 33,5 | 48,5 | 33,5 | 9 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 7,4 | 8,3 | 10,5 | 2,6 | 2,3 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 7,7 | 10 | 14,5 | - | - |
| 101-0385 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2 | т | 0,00056 | 0,00074 | 0,00091 | 0,004 | 0,00014 |
| 101-0495 | Лаки бакелитовые ЛБС-20, ЛБС-21 | т | 0,0027 | 0,0028 | 0,003 | 0,003 | 0,0015 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 4 | 6 | 8 | 10 | 1,5 |
| 101-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,008 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| 101-0578 | Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм размером 1000´2000 мм | т | 0,0028 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,0018 |
| 101-0809 | Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм | т | 0,0007 | 0,0008 | 0,0009 | 0,0011 | 0,0004 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,0014 | 0,0016 | 0,0018 | 0,002 | 0,0005 |
| 101-9759 | Лак спиртовой | кг | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,5 | 0,6 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,08 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер | 07-02-001-11 | 07-02-001-12 | 07-02-001-13 | 07-02-001-14 | 07-02-001-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 652 | 778 | 1260 | 2954 | 642 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 52,03 | 59,97 | 125,66 | 154,61 | 59,49 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | - | - | - | - | 2,73 |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | 2,02 | 3,02 | - | - | - |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | - | - | 3,36 | 5,6 | - |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | 46,41 | 52,36 | - | - | 52,36 |
| 020813 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 20 т | маш.-ч | - | - | 113,0 | 142,8 | - |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1,98 | 2,97 | 3,3 | 55 | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 23,21 | 32,73 | 56,53 | 22,61 | 8,57 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,67 | 2,38 | 3,81 | 1,67 | 0,49 |
| 030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.-ч | 52,36 | 61,88 | 101,15 | 214,2 | 51,17 |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 1,62 | 1,62 | 5,95 | 0,71 | 1,67 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 15,5 | 26,5 | 37,5 | 21,5 | 7,9 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | - | - | - | - | 2,73 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 4 | 5 | 8 | 11 | 1 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 4,2 | 5,4 | 8,4 | 11 | 1,2 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 114 | 204 | 278 | 114 | 76 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,017 | 0,0285 | 0,039 | 0,0265 | 0,008 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | 1,3 | 1,1 | 3,5 | - | - |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 9 | 14 | 21 | 11 | 4 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2,3 | 2,5 | 3,9 | 1,8 | 0,72 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | - |  | - | - | 0,6 |
| 101-0385 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2 | т | 0,00014 | 0,00013 | 0,00045 | 0,004 | 0,0018 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 2 | 3 | 4 | 5 | 0,8 |
| 101-0495 | Лаки бакелитовые ЛБС-20, ЛБС-21 | т | 0,0018 | 0,002 | 0,0022 | 0,003 | 0,0018 |
| 101-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,004 | 0,005 | 0,0055 | 0,006 | - |
| 101-0578 | Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм размером 1000´2000 мм | т | 0,002 | 0,0022 | 0,0025 | 0,0025 | 0,002 |
| 101-0809 | Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0005 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,0007 | 0,0008 | 0,0012 | 0,002 | 0,001 |
| 101-9759 | Лак спиртовой | кг | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 0,8 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КГ-1, КТ-2 | т | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,1 |
| 411-0022 | Пар | т | - | - | - | - | 160 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-02-001-16 | 07-02-001-17 | 07-02-001-18 | 07-02-001-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 979 | 1519 | 4148 | 5160 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 90,63 | 126,75 | 549,65 | 727,58 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 1,68 | 2,8 | 12,88 | - |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | - | - | - | 12,32 |
| 020813 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 20 т | маш.-ч | 85,68 | 118,88 | - | - |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | - | - | 521,22 | - |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | - | - | 687,82 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1,65 | 2,75 | 12,65 | - |
| 010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | - | 12,1 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 8,57 | 31,54 | 64,26 | 79,73 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,49 | 2,02 | 4,52 | 5,24 |
| 030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.-ч | 78,54 | 121,38 | 333,2 | 412,9 |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 1,62 | 2,32 | 2,9 | 3,02 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 7,9 | 26,5 | 48,5 | 64 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 5 | 28 | 30 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 1,8 | 5,4 | 27,5 | 30,5 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 76 | 252 | 454 | 605 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,008 | 0,0268 | 0,049 | 0,069 |
| 411-0022 | Пар | т | 252 | 1424 | 2881 | 7900 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 4 | 13,5 | 27,5 | 35 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,72 | 2,5 | 5,1 | 7 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 0,8 | 1,29 | 1,73 | 2 |
| 101-0495 | Лаки бакелитовые ЛБС-20, ЛБС-21 | т | 0,002 | 0,0025 | 0,003 | 0,003 |
| 101-0385 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2 | т | 0,002 | 0,00206 | 0,0042 | 0,0042 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 |
| 101-0578 | Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм размером 1000´2000 мм | т | 0,0022 | 0,0024 | 0,003 | 0,003 |
| 101-0809 | Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм | т | 0,0005 | 0,0006 | 0,001 | 0,001 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,0012 | 0,0016 | 0,002 | 0,002 |
| 101-9759 | Лак спиртовой | кг | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,2 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | - | 2,7 | 1,2 | 1,4 |

### Таблица ГЭСНм 07-02-002 Компрессорные установки двухкорпусные с горизонтальным разъемом корпуса

Измеритель: компл.

Установка с приводом от электродвигателя через редуктор, масса, т:

07-02-002-01	21,1

07-02-002-02	54,7

07-02-002-03	87,8

07-02-002-04	120,7

07-02-002-05	Установка с приводом от паровой турбины через редуктор, масса 98,3 т

07-02-002-06	Установка с приводом от паровой турбины, масса 154 т

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер | 07-02-002-01 | 07-02-002-02 | 07-02-002-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3070 | 3651 | 4504 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 357,69 | 395,57 | 469,27 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | 4,7 | - | - |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | - | 7,62 | - |
| 021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т | маш.-ч | - | - | 8,18 |
| 020812 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 16 т | маш.-ч | 336,77 | - | - |
| 020813 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 20 т | маш.-ч | - | 367,71 | - |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | - | - | 440,3 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 4,62 | 7,48 | - |
| 010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других вилах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | 8,03 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 59,5 | 121,38 | 134,47 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 10,23 | 21,42 | 21,42 |
| 030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.-ч | 245,14 | 290,36 | 361,76 |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 11,6 | 12,76 | 12,76 |
| 133030 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 39 | 81 | 86 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | - | 12 | 20 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 6,8 | 11,5 | 20,5 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 353 | 586 | 636 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 3,5 | 3,5 | 2 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 25 | 50 | 51 |
| 101-0385 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2 | т | 0,00068 | 0,00047 | 0,0004 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 5 | 9,5 | 9,1 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,12 | 0,16 | 0,2 |
| 101-0822 | Проволока черная диаметром 1,6 мм | т | 0,0006 | 0,0007 | 0,0008 |
| 101-0495 | Лаки бакелитовые ЛБС-20, ЛБС-21 | т | 0,0022 | 0,0027 | 0,003 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,018 | 0,043 | 0,057 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 2 | 2 | 3 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,001 | 0,0014 | 0,00! 8 |
| 101-0578 | Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм размером 1000´2000 мм | 1 | 0,0024 | 0,0028 | 0,003 |
| 101-9759 | Лак спиртовой | кг | 1 | 1,5 | 2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-02-002-04 | 07-02-002-05 | 07-02-002-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5136 | 6151 | 7117 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 581,31 | 918,89 | 1178,77 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т | маш.-ч | 11,76 | - | - |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | - | 7,17 | 33,6 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 530,74 | 884,17 | 1072,19 |
| 010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132(180) кВт (л.с.) | маш.-ч | 11,55 | 7,04 | 33 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 211,82 | 35,7 | 26,78 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 52,36 | 14,28 | 10,95 |
| 030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.-ч | 411,74 | 492,66 | 571,2 |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 27,26 | 13,34 | 6,38 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 93 | 19,5 | 23,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  | 1 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 24 | 22 | 26 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 24,5 | 22,5 | 26 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 618 | 45,5 | 91 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 3 | 0,33 | 0,75 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 78 | 12 | 14,5 |
| 101-0385 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2 | т | 0,00145 | 0,0045 | 0,0043 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 15,5 | 2,6 | 2,8 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,25 | 0,2 | 0,25 |
| 101-0822 | Проволока черная диаметром 1,6 мм | т | 0,0011 | - | - |
| 101-0495 | Лаки бакелитовые ЛБС-20, ЛБС-21 | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,077 | 0,015 | 0,031 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 3,5 | 0,01 | 0,01 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 101-0578 | Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм размером 1000´2000 мм | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 101-9759 | Лак спиртовой | кг | 2,5 | 1 | 1 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | - | 6 | 1,3 |
| 101-0809 | Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм | т | - | 0,001 | 0,001 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | - | 7,2 | 1,6 |
| 411-0022 | Пар | т | - | 7100 | 7900 |

### Таблица ГЭСНм 07-02-003 Компрессорные установки трехкорпусные с горизонтальным разъемом корпуса

Измеритель: компл.

07-02-003-01	Установка с приводом от электродвигателя через редуктор, масса 55,8 т

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-02-003-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5937 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1163,41 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 7,84 |
| 020813 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 20 т | маш.-ч | 1129,31 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 7,7 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 47,12 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 11,42 |
| 030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.-ч | 464,1 |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 18,56 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 23 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 16 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 16,2 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 203 |
| 101-0495 | Лаки бакелитовые ЛБС-20, ЛБС-21 | т | 0,0025 |
| 101-9759 | Лак спиртовой | кг | 1,5 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 2 |
| 101-0578 | Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм размером: 1000´2000 мм | т | 0,003 |
| 101-0809 | Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм | т | 0,0007 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 3,5 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 15,4 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 3,1 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0237 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | 5,1 |
| 101-0385 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2 | т | 0,0011 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,0006 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,2 |

### Таблица ГЭСНм 07-02-004 Компрессорные и нагнетательные установки однокорпусные с вертикальным разъемом корпуса

Измеритель: компл.

Установка с приводом от электродвигателя, масса, т:

07-02-004-01	44,1

07-02-004-02	58,6

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-02-004-01 | 07-02-004-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1243 | 1594 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 242,12 | 210,69 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | 9,74 | - |
| 021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т | маш.-ч | - | 5,6 |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | 210,63 | - |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | - | 186,83 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79(108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 9,57 | 5,5 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 69,02 | 52,36 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 17,85 | 13,69 |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 12,18 | 12,76 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 15 | 29 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 6 | 11 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 10 | 17 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 152 | 202 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 10,5 | 15,5 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2,5 | 3,1 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,016 | 0,0215 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 6 | 8 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | 13,5 | 6 |
| 101-0822 | Проволока черная диаметром 1,6мм | т | 0,0006 | 0,0007 |
| 101-0385 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2 | т | 0,0001 | 0,0001 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,0013 | 0,0015 |
| 101-0495 | Лаки бакелитовые ЛБС-20, ЛБС-21 | т | 0,0025 | 0,0027 |
| 101-9759 | Лак спиртовой | кг | 1,2 | 1,5 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,12 | 0,15 |

### Таблица ГЭСНм 07-02-005 Компрессорные и нагнетательные установки двухкорпусные с вертикальным разъемом корпуса

Измеритель: компл.

07-02-005-01	Установка с приводом от электродвигателя, масса

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-02-005-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2050 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 267,76 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т | маш.-ч | 7,39 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 239,19 |
| 010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | 7,26 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 31,42 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 5,71 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 29 |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 13,92 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 21 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 20,7 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 278 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 15,4 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2,6 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0295 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 8 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 6,8 |
| 101-0822 | Проволока черная диаметром 1,6 мм | т | 0,0007 |
| 101-0385 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2 | т | 0,001 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,0015 |
| 101-0495 | Лаки бакелитовые ЛБС-20, ЛБС-21 | т | 0,003 |
| 101-9759 | Лак спиртовой | кг | 2 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,15 |

### Таблица ГЭСНм 07-02-006 Компрессорные и нагнетательные установки одно-корпусные с горизонтальным разъемом корпуса на общей плите

Измеритель: шт.

Установка с приводом от электродвигателя, масса, т:

07-02-006-01	0,5

07-02-006-02	1,1

07-02-006-03	Установка с приводом от электродвигателя через редуктор, масса 12 т

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-02-006-01 | 07-02-006-02 | 07-02-006-03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 123 | 195 | 473 |  |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,3 | 4,5 |  |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14,96 | 21,35 | 60,53 |  |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,28 | 0,62 | - |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,28 | 0,62 | - |  |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | 14,4 | 20,11 | 47,48 |  |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | - | - | 1,9 |  |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,55 | 2,14 | 0,64 |  |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 7,9 | 10,6 | 10,6 |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 8,57 | 11,42 | 11,42 |  |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | 1,87 |  |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | - | - | 9,28 |  |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 75,6 | 101 | 101 |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 4 | 5,3 | 15,4 |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,72 | 0,96 | 2,6 |  |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,008 | 0,0107 | 0,0107 |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 1 | 2 | - |  |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 0,6 | 1,8 | - |  |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | - | - | 4 |  |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | - | - | 4 |  |
| 101-0822 | Проволока черная диаметром 1,6 мм | т | - | - | 0,0005 |  |
| 101-0385 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2 | т | - | - | 0,0005 |  |
| 101-0495 | Лаки бакелитовые ЛБС-20, ЛБС-21 | т | - | - | 0,002 |  |
| 101-9759 | Лак спиртовой | кг | - | - | 1 |  |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | - | - | 0,001 |  |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | - | - |  | 0,1 |

## РАЗДЕЛ 2. ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ

### Таблица ГЭСНм 07-02-017 Компрессоры винтовые

Измеритель: компл.

07-02-017-01	Компрессор, масса 10,7 т

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-02-017-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 295 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 29,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 13,3 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 4,14 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 10,46 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,07 |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 11,6 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 10,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 1,2 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 57 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,4 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,9 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0132 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 2 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 1,2 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КГ-2 | т | 0,05 |

## РАЗДЕЛ 3. ГАЗОВОЗДУХОДУВКИ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ И РОТОРНЫЕ

### Таблица ГЭСНм 07-02-028 Газовоздуходувки центробежные

Измеритель: шт.

Газовоздуходувка, масса, т:

07-02-028-01	1,3

07-02-028-02	3,2

07-02-028-03	6,3

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-02-028-01 | 07-02-028-02 | 07-02-028-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих -монтажников | чел.-ч | 74,1 | 121 | 197 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19,05 | 36,68 | 64,12 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,76 | 1,31 | 3,49 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,76 | 1,31 | - |
| 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1,1 | 1,1 | 2,2 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1 | 1 | 1,07 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 3,21 | 3,45 | 5 |
| 130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.-ч | 16,42 | 32,96 | 58,43 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 3 | 3 | 3 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 0,0 | 1,2 | 1,21 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 29,9 | 44,9 | 67,4 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,16 | 2,16 | 2,2 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,36 | 0,36 | 0,41 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | - | - | 21,5 |

### Таблица ГЭСНм 07-02-029 Газовоздуходувки роторные

Измеритель: шт.

Газовоздуходувка, масса, т:

07-02-029-01	0,1

07-02-029-02	0,37

07-02-029-03	0,82

07-02-029-04	1,01

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-02-029-01 | 07-02-029-02 | 07-02-029-03 | 07-02-029-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 30,3 | 32,6 | 36 | 40,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,13 | 0,44 | 0,94 | 1,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,07 | 0,22 | 0,47 | 0,58 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,07 | 0,22 | 0,47 | 0,58 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3, 2) кН (т) | маш.-ч | 0,66 | 0,87 | 1,28 | 1,39 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 4,3 | 14,3 | 26,4 | 31,4 |

## РАЗДЕЛ 4. ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЕ УСТАНОВКИ (АГРЕГАТЫ)

### Таблица ГЭСНм 07-02-040 Газоперекачивающие установки (агрегаты) с газотурбинным приводом, размещенные в зданиях (укрытиях)

Измеритель: компл.

Установка, масса, т:

07-02-040-01	87,6

07-02-040-02	120

07-02-040-03	157

07-02-040-04	164

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-02-040-01 | 07-02-040-02 | 07-02-040-03 | 07-02-040-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4945 | 5948 | 10764 | 11688 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 727,36 | 863,93 | 1524,79 | 1636,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т | маш.-ч | 8,4 | 11,42 | - | - |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | - | - | 11,76 | 12,77 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 666,4 | - | - | - |
| 020816 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 80 т | маш.-ч | - | 825,86 | 1442,28 | 1562,47 |
| 010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | 8,25 | 11,22 | 11,55 | 12,54 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 88,06 | 102,34 | 277,27 | 193,97 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 26,30 | 33,56 | 102,34 | 74,97 |
| 030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.-ч | 347,48 | 416,5 | 754,46 | 817,53 |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 10,21 | 15,43 | 47,44 | 35,61 |
| 152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат.) 11,2 м3/мин | маш.-ч | 34,1 | - | - | - |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 58 | 68 | 160 | 132 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 10 | 11 | 28 | 28 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 10 | 11 | 28 | 28 |
| 201-9180 | Полкладки металлические | кг | 332 | 355 | 717 | 746 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 80 | 96 | 106 | 105 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 192 | 227 | 290 | 269 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 6 | 8 | 18,6 | 13,8 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,052 | 0,079 | 0,176 | 0,098 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,04 | 0,0465 | 0,05 | 0,05 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | 10,7 | 7,4 | 43,1 | 27,5 |
| 101-0385 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2 | т | 0,012 | 0,014 | 0,015 | 0,0156 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 12 | 14 | 15 | 15 |
| 101-0020 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1), толщиной 4 и 6 мм | т | 0,012 | 0,014 | 0,015 | 0,015 |
| 101-0312 | Карбид кальция для кусков 50/80 | т | 0,24 | 0,279 | 0,3 | 0,3 |
| 101-0578 | Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм размером 1000´2000 мм | т | 0,004 | 0,0046 | 0,005 | 1,005 |
| 101-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 521-0013 | Олово марки: 01ПЧ | т | 0,0008 | 0,00093 | 0,0011 | 0,001 |
| 101-0809 | Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм | т | 0,0016 | 0,0019 | 0,002 | 0,002 |
| 522-0051 | Пруток медный марки МЗ-Т, диаметром, мм: 20 | т | 0,032 | 0,037 | 0,041 | 0,04 |
| 113-0336 | Грунтовка Э11-057 | т | 0,008 | 0,0093 | 0,01 | 0,01 |
| 101-9759 | Лак спиртовой | кг | 1,6 | 1,86 | 2 | 2 |
| 101-0495 | Лаки бакелитовые ЛБС-20, ЛБС-21 | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,21 |

### Таблица ГЭСНм 07-02-041 Газоперекачивающие установки (агрегаты) с газотурбинным приводом, в блочно-контейнерном исполнении

Измеритель: компл.

Установка (агрегат), масса, т:

07-02-041-01	73,6

07-02-041-02	104

07-02-041-03	160

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измср. | 07-02-041-01 | 07-02-041-02 | 07-02-041-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1639 | 1862 | 2578 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 364,57 | 444,2 | 564,11 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 98,1 | 83,93 | 147,15 |
| 021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т | маш.-ч | 89,6 | 115,36 | 103,04 |
| 020813 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 20 т | маш.-ч | 61,88 | 82,11 | 142,8 |
| 010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132(180) кВт (л.с.) | маш.-ч | 5,94 | 649 | 13,86 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 7,85 | 27,03 | 26,38 |
| 040502 | Установки для сварки ручной луговой (постоянного тока) | маш.-ч | 54,99 | 64,96 | 88,48 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 5,04 | 5,6 | 10,08 |
| 030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.-ч | 114,24 | 128,8 | 179,2 |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 11,6 | 13,92 | 27,84 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 26,2 | 29 | 52 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 21 | 24 | 24 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 21 | 24 | 24 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 301 | 234 | 602 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 70 | 90 | 100 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 13,1 | 14,5 | 26,2 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2,2 | 2,4 | 4,5 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0377 | 0,0474 | 0,067 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 8 | 10 | 12 |
| 101-0385 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2 | т | 0,006 | 0,008 | 0,01 |
| 113-0336 | Грунтовка ЭП-057 | т | 0,004 | 0,005 | 0,007 |
| 101-0578 | Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм размером 1000´2000 мм | т | 0,003 | 0,004 | 0,005 |
| 101-0495 | Лаки бакелитовые ЛБС-20, ЛБС-21 | т | 0,005 | 0,006 | 0,008 |
| 101-9759 | Лак спиртовой | кг | 1,5 | 1,8 | 2 |
| 101-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,013 | 0,0146 | 0,017 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 3 | 5,2 | 5,5 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,15 | 0,2 | 0,2 |

### Таблица ГЭСНм 07-02-042 Газоперекачивающие установки (агрегаты) с приводом от электродвигателя через редуктор в блочно-контейнерном исполнении

Измеритель: компл.

Установка (агрегат), масса, т:

07-02-042-01	100

07-02-042-02	117,7

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-02-042-01 | 07-02-042-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1658 | 2198 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 299,02 | 513,29 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 98,1 | 96,57 |
| 021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т | маш.-ч | 77,28 | 171,81 |
| 020813 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 20 т | маш.-ч | 27,61 | 50,93 |
| 010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132(180) кВт (л.с.) | маш.-ч | 7,15 | 8,25 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 51,63 | 60,59 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 8,18 | 8,18 |
| 030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.-ч | 116,48 | 153,44 |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 11,6 | 13,92 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 42,2 | 42,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 21 | 24 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 21 | 24 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 403 | 403 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 96 | 96 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 21,1 | 21,1 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 3,8 | 3,8 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0467 | 0,05 |
| 101-0385 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2 | т | 0,01 | 0,011 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 9 | 10 |
| 101-0578 | Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм размером 1000´2000 мм | т | 0,004 | 0,005 |
| 113-0336 | Грунтовка ЭП-057 | т | 0,005 | 0,006 |
| 101-9759 | Лак спиртовой | кг | 1,8 | 2 |
| 101-0495 | Лаки бакелитовые ЛБС-20, ЛБС-21 | т | 0,005 | 0,006 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 5 | 5 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,15 | 0,15 |

### Таблица ГЭСНм 07-02-043 Газоперекачивающие агрегаты с газотурбинным приводом в блочно-комплектном исполнении

Измеритель: компл.

Агрегат, масса, т:

07-02-043-01	184

07-02-043-02	219

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-02-043-01 | 07-02-043-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2682 | 2925 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 470,25 | 490,76 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 243,8 | 258 |
| 020902 | Краны подвесные электрические (кран-балка) 5 т | маш.-ч | 33,4 | 43,32 |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 10,7 | 10 |
| 021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т | маш.-ч | 83,22 | 83,55 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 38,64 | 40,79 |
| 010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | 13,53 | 13,86 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 9,77 | 10,99 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 78,56 | 87,05 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 52,48 | 59,04 |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 7,84 | 11,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 24 | 24 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 24 | 24 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 602 | 677 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 26,2 | 29,6 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 4,5 | 5,0 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0119 | 0,0131 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 12 | 12 |
| 113-0346 | Эмаль ЭП-46 | т | 0,01 | 0,01 |
| 101-0196 | Герметик марки 5Ф-13К | кг | 3 | 3 |
| 101-0495 | Лаки бакелитовые ЛБС-20, ЛБС-21 | т | 0,008 | 0,008 |
| 101-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,017 | 0,02 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 1,5 | 3,2 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,2 | 0,2 |

## РАЗДЕЛ 5. КОМПРЕССОРЫ ВОДОКОЛЬЦЕВЫЕ

### Таблица ГЭСНм 07-02-053 Компрессоры водокольцевые

Измеритель: шт.

Компрессор, масса, т:

07-02-053-01	0,4

07-02-053-02	0,77

07-02-053-03	1,4

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-02-053-01 | 07-02-053-02 | 07-02-053-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 53 | 59,7 | 65,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,39 | 5, | 5,97 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,27 | 0,49 | 0,85 |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | 0,52 | 0,54 | 0,79 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,49 | 0,85 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,9 | 0,97 | 0,97 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 2,37 | 2,74 | 3,19 |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 2,32 | 3,48 | 3,48 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00528 | 0,00528 | 0,00528 |
| 101-0385 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2 | т | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 7,8 | 31,4 | - |

## РАЗДЕЛ 6. ТУРБОКОМПРЕССОРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ И МАШИНЫ

### Таблица ГЭСНм 07-02-064 Турбокомпрессорные холодильные агрегаты и машины

Измеритель: компл.

Агрегат, машина, масса, т:

07-02-064-01	26,3

07-02-064-02	47,1

07-02-064-03	57

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-02-064-01 | 07-02-064-02 | 07-02-064-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 676 | 769 | 1540 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 66,48 | 83,57 | 193,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Крапы на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 3,92 | 4,47 | 7,96 |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | 57,95 | 73,78 | 174,93 |
| 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 3,96 | 4,51 | 8,03 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 31,3 | 38,68 | 41,29 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 7,02 | 8,69 | 11,9 |
| 150101 | Агрегаты наполнително-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 0,64 | 0,81 | 2,32 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 25,6 | 31,4 | 25,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 6 | 13 | 17 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 6,3 | 12,6 | 17,4 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 227 | 277 | 176 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 2 | 2,3 | 3 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 13,6 | 16,6 | 15,2 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2,6 | 3,1 | 3 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0269 | 0,0323 | 0,0268 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | 1,1 | 1,5 | 4,4 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 0,15 | 0,16 | 0,48 |
| 101-0385 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2 | т | 0,00036 | 0,00048 | 0,00108 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,05 | 0,1 | 0,1 |

# ОТДЕЛ 03. ВЕНТИЛЯТОРЫ И ДЫМОСОСЫ

Вводные указания

1. В нормах настоящего отдела учтены затраты на установку направляющих аппаратов дутьевых вентиляторов и дымососов, кроме радиальных и осевых вентиляторов общего назначения.

2. В нормах таблиц ГЭСНм 07-03-003, 07-03-004, 07-03-005, 07-03-018, 07-03-019 учтен расход электроэнергии на испытание электродвигателей на холостом ходу.

3. Нормативам не учтены затраты на установку отсекающих шиберов, определяемые по соответствующим ГЭСН на строительные работы.

4. Нормами таблицы ГЭСНм 07-03-001 не учтены затраты на установку виброизоляторов, определяемые по соответствующим ГЭСН на строительные работы.

5. Нормы таблиц ГЭСНм с 07-03-003 по 07-03-005, с 07-03-018 по 07-03-020 подлежат применению только на электрических станциях.

## РАЗДЕЛ 1. ВЕНТИЛЯТОРЫ

### Таблица ГЭСНм 07-03-001 Вентиляторы радиальные общего назначения

Измеритель: шт.

Вентилятор с электродвигателем на одной оси, масса, т, до:

07-03-001-01	0,05

07-03-001-03	0,35

07-03-001-02	0,1

07-03-001-04	0,5

Вентилятор с электродвигателем на клиноременной передаче, масса, т, до:

07-03-001-05	0,7

07-03-001-06	1,3

07-03-001-07	2,5

07-03-001-08	2,9

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-03-001-01 | 07-03-001-02 | 07-03-001-03 | 07-03-001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 8,94 | 10,1 | 12,3 | 14,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,15 | 0,52 | 0,76 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,02 | 0,08 | 0,26 | 0,38 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,08 | 0,26 | 0,38 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 0,19 | 0,24 | 0,43 | 0,56 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | - | 1,62 | 1,97 | 2,32 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,68 | 1,9 | 7,8 | 12,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-03-001-05 | 07-03-001-06 | 07-03-001-07 | 07-03-001-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 20,4 | 26,2 | 45,2 | 55,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,31 | 2,4 | 3,71 | 4,14 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,65 | 1,2 | 1,85 | 2,07 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,65 | 1,2 | 1,85 | 2,07 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 0,7 | 1,39 | 1,86 | 2,09 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 3,25 | 3,71 | 4,99 | 6,73 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 25 | 25 | 25 | 25 |

### Таблица ГЭСНм 07-03-002 Вентиляторы осевые

Измеритель: шт.

Вентилятор, масса, т, до:

07-03-002-01	0,05

07-03-002-02	0,1

07-03-002-03	0,2

07-03-002-04	0,3

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-03-002-01 | 07-03-002-02 | 07-03-002-03 | 07-03-002-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5,61 | 11,2 | 14,6 | 16,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | 0,15 | 0,33 | 0,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,03 | 0,08 | 0,16 | 0,23 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,08 | 0,16 | 0,23 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 0,03 | 0,23 | 0,34 | 0,41 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | - | 3,13 | 4,76 | 4,76 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,43 | 4,3 | - | - |

### Таблица ГЭСНм 07-03-003 Вентиляторы дутьевые центробежные одностороннего и двустороннего всасывания и осевые двухступенчатые

Измеритель: шт.

Вентилятор одностороннего всасывания, масса, т:

07-03-003-01	0,15

07-03-003-05	8,54

07-03-003-02	0,6

07-03-003-06	19

07-03-003-03	1,47

07-03-003-07	32

07-03-003-04	5,55

Вентилятор двустороннего всасывания, масса, т:

07-03-003-08	45,1

07-03-003-09	73

Вентилятор осевой двухступенчатый, масса, т:

07-03-003-10	73,2

07-03-003-11	136

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-03-003-01 | 07-03-003-02 | 07-03-003-03 | 07-03-003-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 30,3 | 32,7 | 34,9 | 170 |
| 1.1 | Средний разряд работы | - | 4 | 4 | 4 | 4,1 |
| 2 | Затраты груда машинистов | чел.-ч | 1,5 | 2,39 | 3,49 | 45,32 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,42 | 2,07 | 2,72 | 39 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,32 | 0,77 | 6,32 |
| 040502 | Установки для ручной дуговой сварки (постоянного тока) | маш.-ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 24 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | - | - | - | 0,05 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | - | - | - | 9,16 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | - | - | - | 2 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | - | - | - | 1,8 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,0174 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | - | - | - | 0,12 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | - | - | - | 0,04 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | - | - | - | 0,0004 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 30 | 40 | 40 | 40 |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения, марки шаон, диаметром, мм: 22,0 | т | - | - | - | 0,009 |
| 201-9247 | Масло турбинное | кг | 10 | 10 | 10 | 15 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | - | - | - | 0,0036 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | - | - | - | 0,0015 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | - | - | - | 0,0036 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | - | - | - | 760 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-03-003-05 | 07-03-003-06 | 07-03-003-07 | 07-03-003-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих -монтажников | чел.-ч | 269 | 800 | 1333 | 984 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 38,61 | 137,13 | 284,83 | 301,38 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,67 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 3,81 | 5,49 | 11,2 | 14,3 |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 1,14 | 2,26 | 23,3 | 8,45 |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | 31,5 | 128 | - | - |
| 020501 | Краны полукозловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | - | - | 162 | 187 |
| 040502 | Установки для ручной дуговой сварки (постоянного тока) | маш.-ч | 35,2 | 50,6 | 28 | 22 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,06 | 0,09 | 0,24 | 3,57 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 12,7 | 17,6 | 11,4 | 9,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 4 | 7 | 9 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 1,8 | 3,6 | 7,2 | 9 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,0259 | 0,0387 | 0,0185 | 0,0127 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 7,12 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 2,37 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | - | - | 1,6 | - |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,0007 | 0,001 | 0,0016 | 0,0032 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 60 | 60 | 79 | 87 |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения, марки шаон, диаметром, мм: 22,0 | т | 0,018 | 0,027 | 0,041 | 0,08 |
| 201-9247 | Масло турбинное | кг | 15 | 15 | 15 | - |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0054 | 0,0075 | 0,0045 | 0,005 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0022 | 0,003 | 0,0018 | 0,001 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 0,0054 | 0,0075 | 0,0045 | 0,003 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 608 | 1520 | 3040 | 3040 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-03-003-09 | 07-03-003-10 | 07-03-003-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2068 | 2330 | 3814 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 401,64 | 590,29 | 491,76 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т | маш.-ч | - | - | 434 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2,9 | 2,9 | 3,25 |
| 132602 | Платформы железнодорожные широкой колеи 63 т | маш.-ч | 16 | 22,3 | 37,8 |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 9,76 | 15,5 | 25,5 |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | 189 | 277 | - |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат.) 5 м3/мин | маш.-ч | - | 2,78 | 5,45 |
| 040502 | Установки для ручной дуговой сварки (постоянного тока) | маш.-ч | 35,7 | 69,9 | 165 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4,44 | 5,38 | 12,3 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 15,8 | 24,4 | 44,9 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 14 | 14 | 27 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 14,4 | 14,4 | 27 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,0259 | 0,0485 | 0,095 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,42 | 11,5 | 24,6 |
| 540-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 3,14 | 3,4 | 7,3 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 4,8 | 2,4 | 4,4 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,0066 | 0,0059 | 0,0113 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 135 | 141 | 188 |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения, марки шаон, диаметром, мм: 22,0 | т | 0,164 | 0,148 | 0,282 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,01 | 0,012 | 0,019 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,002 | 0,005 | 0,008 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 0,006 | 0,01 | 0,02 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 3040 | 4750 | 6175 |

### Таблица ГЭСНм 07-03-004 Вентиляторы горячего дутья

Измеритель: шт.

Вентилятор, масса, т:

07-03-004-01	4,3

07-03-004-02	7,4

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-03-004-01 | 07-03-004-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 622 | 801 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 37,4 | 52,81 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 35,3 | 50,3 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,1 | 2,51 |
| 040502 | Установки для ручной дуговой сварки (постоянного тока) | маш.-ч | 57,8 | 83,9 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,05 | 0,05 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 20,2 | 29 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 1,8 | 1,8 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,0485 | 0,07 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,12 | 0,12 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,04 | 0,04 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 1,2 | 2 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,00037 | 0,00058 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 42 | 84 |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром, мм: 22,0 | т | 0,009 | 0,014 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,009 | 0,013 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,004 | 0,005 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 0,009 | 0,0013 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 380 | 760 |

### Таблица ГЭСНм 07-03-005 Вентиляторы мельничные

Измеритель: шт.

Вентилятор, масса, т:

07-03-005-01	1,9

07-03-005-02	4,42

07-03-005-03	7,3

07-03-005-04	17,4

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-03-005-01 | 07-03-005-02 | 07-03-005-03 | 07-03-005-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 170 | 206 | 314 | 503 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 17,6 | 21,9 | 30,21 | 51,21 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 16,4 | 19,8 | 27,7 | - |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | - | - | - | 2,26 |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | - | - | - | 42,1 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,2 | 2,1 | 2,51 | - |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | - | 2,32 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | - | - | - | 5,38 |
| 040502 | Установки для ручной дуговой сварки (постоянного тока) | маш.-ч | 4,14 | 5,23 | 23,98 | 4,26 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,98 | 1,8 | 0,97 | 1,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 3,6 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,0008 | 0,0019 | 0,017 | 0,00085 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,08 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,0036 | 0,005 | 0,0058 | 0,0082 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 82,6 |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения, марки шаон диаметром, мм: 22,0 | - | 0,009 | 0,0139 | 0,014 | 0,02 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,009 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0001 | 0,0002 | 0,0004 | 0,001 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 0,0002 | 0,0005 | 0,003 | 0,0002 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | - | - | 760 | 2375 |

### Таблица ГЭСНм 07-03-006 Вентиляторы для градирен

Измеритель: компл.

Вентилятор, масса, т:

07-03-006-01	1,03

07-03-006-02	4,9

07-03-006-03	9,3

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-03-006-01 | 07-03-006-02 | 07-03-006-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты груда рабочих-монтажников | чел.-ч | 140 | 255 | 399 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 29,38 | 47,06 | 73,53 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 5,23 | 7,19 | 22,35 |
| 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т | маш.-ч | 23,56 | 37,25 | 46,17 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,59 | 2,62 | 5,01 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,38 | 3,57 | 5,95 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,19 | 1,19 | 1,79 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,0018 | 0,0027 | 0,0044 |
| 101-9026 | Углекислый газ | т | 0,00013 | 0,00014 | 0,0003 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,8 | 5 | 5,9 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,65 | 0,86 | 0,95 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 14,8 | 29,6 | 29,6 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,008 | 0,01 | 0,012 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115, сурик железный | т | 0,0021 | 0,005 | 0,0082 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 1480 | 4032 | 10080 |

### Таблица ГЭСНм 07-03-007 Агрегаты вентиляционные для градирен

Измеритель: шт.

07-03-007-01	Агрегат, масса 16,2 т, площадь орошения 400 м2

07-03-007-02	Агрегат, масса 58,9 т, площадь орошения 1200 м2

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-03-007-01 | 07-03-007-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1210 | 2246 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41,51 | 72,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 4,69 | 17 |
| 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 3,41 | 5,28 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 22,27 | 42,92 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3,71 | 4,99 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 125,28 | 265,64 |
| 360501 | Треноги | маш.-ч | 39,1 | 78 |
| 152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат.) 11,2 м3/мин | маш.-ч | 33,41 | 50,11 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 18,1 | 24,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | 0,24 | 1,2 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,0185 | 0,0246 |
| 101-9026 | Углекислый газ | т | 0,00013 | 0,00064 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,6 | 10,1 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,3 | 1,7 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,01 | 0,015 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 80 | 106 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,008 | 0,01 |

## РАЗДЕЛ 2. ДЫМОСОСЫ ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУСТОРОННЕГО
ВСАСЫВАНИЯ

### Таблица ГЭСНм 07-03-018 Дымососы одностороннего всасывания

Измеритель: шт.

Дымосос, масса, т:

07-03-018-01	0,67

07-03-018-02	1,55

07-03-018-03	4,62

07-03-018-04	5,26

07-03-018-05	12,8

07-03-018-06	18,5-23,6

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-03-018-01 | 07-03-018-02 | 07-03-018-03 | 07-03-018-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 28,1 | 31,6 | 278 | 311 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,93 | 2,02 | 33,08 | 27,83 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,58 | 1,2 | 30,9 | - |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | - | - | - | 1,38 |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | - | - | - | 24,3 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,35 | 0,82 | 2,18 | 1,46 |
| 040502 | Установки для ручной дуговой сварки (постоянного тока) | маш.-ч | 2,4 | 2,4 | 8,5 | 11,2 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | - | - | 1,83 | - |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | - | - | 1,7 | 5,48 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | - | - | 2 | 2 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | - | - | 1,8 | 1,8 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00011 | 0,00011 | 0,0044 | 0,00731 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,6 | 1,6 | 4 | 1,2 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 0,4 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 0,66 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 20 | 22 | 69 | 84 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | - | - | 0,01 | 0,001 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | - | - | 0,0003 | 0,0005 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | - | - | 0,001 | 0,0012 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт ч | - | - | 304 | 304 |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения марки шаон, диаметром, мм: 22,0 | т | - | - | - | 0,018 |
| 101-0338 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | - | - | - | 0,0007 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-03-018-05 | 07-03-018-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 403 | 595 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 55,04 | 119,87 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | 47,6 | - |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 1,31 | 2,26 |
| 020501 | Краны полукозловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | - | 73,8 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | - | - |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2,32 | 2,32 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 4,14 | 5,71 |
| 040502 | Установки для ручной дуговой сварки (постоянного тока) | маш.-ч | 13 | 14,6 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,88 | 1 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 3 | 3,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  | 1 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 4 | 4 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 3,6 | 3,6 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,0079 | 0,0087 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 4 | 6 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,2 | 1,8 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 1,6 | 1,6 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 69 | 84 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,01 | 0,01 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,001 | 0,001 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 0,002 | 0,0012 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 760 | 760 |

### Таблица ГЭСНм 07-03-019 Дымососы двустороннего всасывания

Измеритель: шт.

Дымосос, масса, т:

07-03-019-01	16,2

07-03-019-02	42,6

07-03-019-03	42,9

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-03-019-01 | 07-03-019-02 | 07-03-019-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 749 | 1635 | 1478 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 67,6 | 363,38 | 297,53 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | 58,7 | - | - |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | - | 169 | - |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 2,14 | 11,2 | 6,31 |
| 020501 | Крапы полукозловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | - | - | 187 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2,32 | 2,67 | 2,67 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 5,26 | 16,2 | 11,5 |
| 040502 | Установки для ручной дуговой сварки (постоянного тока) | маш.-ч | 19,9 | 33,4 | 35,6 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 6,1 | 11,5 | 7,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 4 | 9 | 9 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 3,6 | 9 | 9 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,0147 | 0,0248 | 0,0247 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 2,4 | 4 | 4 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 126 | 126 | 126 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 0,002 | 0,004 | 0,002 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 760 | - | - |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения, марки шаон, диаметром, мм: 22,0 | т | 0,025 | 0,092 | 0,07 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,001 | 0,0037 | 0,0028 |

### Таблица ГЭСНм 07-03-020 Дымососы осевые

Измеритель: шт.

Дымосос, масса, т:

07-03-020-01	63,8

07-03-020-02	71,2

07-03-020-03	130-142

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-03-020-01 | 07-03-020-02 | 07-03-020-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2264 | 2609 | 4113 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 548,96 | 330,1 | 433,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | 258 | - | - |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 13,6 | 15,2 | 25,1 |
| 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т | маш.-ч | - | 294 | 374 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2,9 | 2,9 | 3,25 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 19,9 | 23,6 | 37,4 |
| 040502 | Установки для ручной дуговой сварки (постоянного тока) | маш.-ч | 81,8 | 101 | 202 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 5,6 | 6,19 | 10,4 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат.) 5 м3/мин | маш.-ч | 2,78 | 2,78 | 7,77 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 28,9 | 34,1 | 71 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 13 | 14 | 27 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 13 | 14,4 | 27 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,057 | 0,067 | 0,143 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 11,9 | 11,6 | 20,7 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 3,5 | 3,4 | 6,1 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 2,4 | 2,4 | 4,4 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,0053 | 0,0061 | 0,0118 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 329 | 334 | 365 |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром, мм: 22,0 | т | 0,13 | 0,15 | 0,295 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,004 | 0,01 | 0,01 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |

# ОТДЕЛ 04. НАСОСЫ

Вводные указания

1. В нормах настоящего отдела учтены затраты на:

- установку става водоподъемных труб, пьезометрической трубки, гидравлической задвижки, манометра и водозаливного бака по таблице 07-04-029;

- установку става водоподъемных труб, пьезометрической трубки, то ко подводящего кабеля, гидравлической задвижки по таблице 07-04-030;

- опускание в ствол оборудования, монтируемого в стволе шахты по таблице 07-04-028.

2. В норме 07-04-015-04 предусмотрен монтаж насосных агрегатов с гидромуфтой.

3. В нормах таблицы 07-04-030 предусмотрен монтаж насосов в сборе с водоподъемными трубами и станцией управления.

4. В нормах таблицы 07-04-028 не учтены затраты по опусканию монтажных механизмов и оборудования в шахту (кроме оборудования, монтируемого в стволе) и их доставке к месту монтажа по горизонтальным и наклонным выработкам, определяемые по нормам, приведенным в Общих положениях по применению государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования.

5. Нормы на монтаж насосных агрегатов центробежных с вертикальным валом, насосных агрегатов с приводом от электродвигателя и паро-турбонасосов питательных (таблицы ГЭСНм 07-04-004, 07-04-015, 07-04-016) подлежат применению только на электрических станциях.

## РАЗДЕЛ 1. НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ (КРОМЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ, ВАКУУМНЫХ, ШАХТНЫХ И АРТЕЗИАНСКИХ)

### Таблица ГЭСНм 07-04-001 Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные

Измеритель: шт.

Агрегат насосный, масса, т:

07-04-001-01	0,064

07-04-001-02	0,17

07-04-001-03	0,425

07-04-001-04	0,6

07-04-001-05	0,9

07-04-001-06	1,1

07-04-001-07	2

07-04-001-08	2,9

07-04-001-09	3,4

07-04-001-10	5

07-04-001-11	9,4

07-04-001-12	12,3

07-04-001-13	16,1

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-04-001-01 | 07-04-001-02 | 07-04-001-03 | 07-04-001-04 | 07-04-001-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 30,3 | 31,4 | 34,9 | 36 | 37,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 1,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,03 | 0,1 | 0,25 | 0,35 | 0,51 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,1 | 0,25 | 0,35 | 0,51 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 0,63 | 0,72 | 0,9 | 1,11 | 1,28 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 1,9 | 9,5 | 9,5 | 28,5 | 19 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | - | - | - | 1 | 1 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | - | - | - | 0,3 | 0,6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-04-001-06 | 07-04-001-07 | 07-04-001-08 | ! 07-04-001-9 | 07-04-001-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 47,2 | 61,8 | 65,4 | 136 | 154 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,24 | 2,18 | 2,4 | 8,37 | 9,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,62 | 1,09 | 1,2 | 1,42 | 1,00 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,62 | 1,09 | 1,2 | 1,42 | - |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 1,51 | 1,74 | 1,97 | 6,84 | 5,22 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3,02 | 4,41 | 4,41 | 5,92 | 11,14 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,58 | 0,88 | 0,88 | 1,16 | 2,09 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 2,9 | 4,3 | 4,3 | 5,8 | 10,6 |
| 130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.-ч | - | - | - | 3,33 | 4,52 |
| 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | - | 2,2 | 3,41 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 15,2 | 22,8 | 22,8 | 30,4 | 101 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,4 | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 5,3 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,24 | 0,36 | 0,36 | 0,48 | 0,96 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0035 | 0,0053 | 0,0053 | 0,007 | 0,0107 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-04-001-11 | 07-04-001-12 | 07-04-001-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 166 | 180 | 200 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,4 | 11,76 | 12,49 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,42 | 1,74 | 2,18 |
| 130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.-ч | 5,36 | 5,95 | 5,47 |
| 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 3,63 | 4,07 | 4,84 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 5,36 | 5,36 | 5,83 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 11,42 | 11,42 | 11,42 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 9 | 11 | 14 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 1,8 | 3,6 | 4,2 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 101 | 101 | 101 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 |

### Таблица ГЭСНм 07-04-002 Насосы поршневые паровые горизонтальные или вертикальные

Измеритель: шт.

Насос, масса, т:

07-04-002-01	0,35

07-04-002-02	1,25

07-04-002-03	1,7

07-04-002-04	4,5

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-04-002-01 | 07-04-002-02 | 07-04-002-03 | 07-04-002-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 25,8 | 47,2 | 59,5 | 99,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,37 | 13,27 | 17,22 | 29,87 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 10,14 | 12,54 | 16,13 | 27,8 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,23 | 0,73 | 1,09 | 2,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 10 | 18 | 18 | 20 |

### Таблица ГЭСНм 07-04-003 Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые и многоступенчатые, объемные, поршневые, приводные на отдельных фундаментных плитах

Измеритель: компл.

Агрегат насосный, масса, т:

07-04-003-01	0,9

07-04-003-02	1,8

07-04-003-03	2,3

07-04-003-04	4,6

07-04-003-05	6,2

07-04-003-06	18,2

07-04-003-07	31,3

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-04-003-01 | 07-04-003-02 | 07-04-003-03 | 07-04-003-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 62,1 | 89,4 | 91,6 | 114 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,2 | 2,4 | 3,05 | 4,36 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,6 | 1,2 | 1,53 | 2,18 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,6 | 1,2 | 1,53 | 2,18 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 1,51 | 2,2 | 2,2 | 2,9 |
| 360501 | Треноги | маш.-ч | 0,7 | 1,43 | 1,43 | 1,8 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 3,5 | 4,17 | 4,17 | 3,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,8 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00352 | 0,00352 | 0,00352 | 0,00352 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 38 | - | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-04-003-05 | 07-04-003-06 | 07-04-003-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 200 | 333 | 480 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 8 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,76 | 15,41 | 16,84 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,83 | 4,47 | 5,12 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 2,83 | - | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 8,81 | 14,28 | 19,64 |
| 030501 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 2,86 | 2,98 | 3,45 |
| 130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш.-ч | 3,09 | 6,43 | 0,55 |
| 360501 | Треноги | маш.-ч | 3,2 | 7 | 10 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | 4,51 | 5,17 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 6 | 9 | 10 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2,4 | 2,4 | 6 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 29,2 | 58,4 | 58,4 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,005 | 0,007 | 0,01 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00352 | 0,00352 | 0,00352 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,001 | 0,0015 | 80,0015 |

### Таблица ГЭСНм 07-04-004 Насосные агрегаты центробежные с вертикальным валом

Измеритель: компл.

07-04-004-01	Агрегат насосный масляный, масса 1,48-1,73 т

Агрегат насосный конденсатный, масса, т:

07-04-004-02	1,06

07-04-004-03	4,61

07-04-004-04	7,38

07-04-004-05	12,86

Агрегат насосный осевой, масса, т:

07-04-004-06	5,55-14,01

07-04-004-07	36,5

07-04-004-08	83,05

07-04-004-09	216,8

Агрегат насосный центробежный, масса, т:

07-04-004-10	22,41

07-04-004-11	40,2

07-04-004-12	81,67

07-04-004-13	223

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-04-004-01 | 07-04-004-02 | 07-04-004-03 | 07-04-004-04 | 07-04-004-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 62,5 | 142 | 176 | 214 | 269 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,88 | 33,81 | 40,24 | 51,64 | 66,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020818 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 125 т | маш.-ч | 7,62 | 29,6 | 35,8 | 47 | 61,1 |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,65 | 1,19 | 1,31 | - | - |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | - | - | - | 1,43 | 1,67 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 1,78 | 2,5 | 2,74 | 2,86 | 3,33 |
| 040502 | Установки для ручной дуговой сварки (постоянного тока) | маш.-ч | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | - | 13,3 | 62,7 | 93,1 | 206 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-04-004-06 | 07-04-004-07 | 07-04-004-08 | 07-04-004-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2230 | 3582 | 5312 | 8654 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 283,24 | 596,93 | 978,27 | 1701,45 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | 280 | - | - | - |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | - | 590 | 964 | 1654 |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 1,55 | - | - | - |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | - | 2,86 | 6,43 | 15,5 |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,91 | 2,64 | 4,62 | 24,2 |
| 400131 | Полуприцепы тяжеловозы 40 т | маш.-ч | 2,97 | 7,14 | 14,9 | 51,2 |
| 040502 | Установки для ручной дуговой сварки (постоянного тока) | маш.-ч | 2,62 | 15 | 15 | 15 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,0001 | - | - | - |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | - | 0,008 | 0,009 | 0,0105 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 119 | 396 | 1060 | 2340 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КГ-1, КТ-2 | т | - | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | - | 0,002 | 0,003 | 0,005 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-04-004-10 | 07-04-004-11 | 07-04-004-12 | 07-04-004-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1570 | 178! | 3170 | 5654 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 323,9 | 367,8 | 608,61 | 1102,55 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | 319 | 362 | - | - |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | - | - | 588 | 1054 |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 2,02 | 2,62 | - | - |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | - | - | 7,14 | 15,5 |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1,87 | 1,87 | 9,9 | 25,3 |
| 400131 | Полуприцепы тяжеловозы 40 т | маш.-ч | 5 | 6,31 | 22,6 | 52,4 |
| 040502 | Установки для ручной дуговой сварки (постоянного тока) | маш.-ч | 2,62 | 2,62 | 3,09 | 10,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0024 | 0,0074 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 268 | 333 | 910 | 2306 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | - | - | 0,02 | 0,02 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | - | - | 0,003 | 0,005 |

## РАЗДЕЛ 2. НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ ПИТАТЕЛЬНЫЕ С ПРИВОДОМ ОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И ПАРОТУРБОНАСОСЫ

### Таблица ГЭСНм 07-04-015 Насосные агрегаты с приводом от электродвигателя

Измеритель: шт.

Агрегат насосный, масса, т:

07-04-015-01	2,79-5,02

07-04-015-02	8,92

07-04-015-03	21,5

07-04-015-04	35,21

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-04-015-01 | 07-04-015-02 | 07-04-015-03 | 07-04-015-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 177 | 252 | 357 | 803 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,44 | 47,07 | 73,62 | 265,91 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021101 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 6,3 т | маш.-ч | 2,72 | - | - | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,72 | - | - | - |
| 020818 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 125 т | маш.-ч |  | 42,2 | 67,6 | 258 |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | - | 1,55 | 2,14 | 3,21 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 37,5 | - | - | - |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | - | 3,09 | 4,16 | 5,83 |
| 040502 | Установки для ручной дуговой сварки (постоянного тока) | маш.-ч | 1,28 | 1,43 | 1,55 | 1,67 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 201-9160 | Подкладки металлические | кг | - | 27,6 | 55,2 | 94,8 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 3,6 |

### Таблица ГЭСНм 07-04-016 Паротурбонасосы питательные

Измеритель: шт.

Паротурбонасос, масса 16,6-19 т

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-04-016-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 463 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 84,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 020818 | Крапы мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 125 т | маш.-ч | 78,5 |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 2,62 |
| 132801 | Тепловоз широкой колеи маневровый 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,28 |
| 132602 | Платформа широкой колеи 63 т | маш.-ч | 5,24 |
| 040502 | Установка для ручной дуговой сварки (постоянного тока) | маш.-ч | 1,67 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,0012 |
| 201-9160 | Подкладки металлические | кг | 46 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,001 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 1,2 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 2450 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,01 |

## РАЗДЕЛ 3. НАСОСЫ ВАКУУМНЫЕ, ШАХТНЫЕ И АРТЕЗИАНСКИЕ

### Таблица ГЭСНм 07-04-027 Вакуум-насосные агрегаты поршневые ротационные водокольцевые

Измеритель: шт.

Агрегат вакуум-насосный, масса, т:

07-04-027-01	0,3

07-04-027-02	0,8

07-04-027-03	1,1

07-04-027-04	2,4

07-04-027-05	3,5

07-04-027-06	13,7

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-04-027-01 | 07-04-027-02 | 07-04-027-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 12,3 | 24,7 | 30,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,2 | 10,2 | 12,37 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 5,01 | 9,7 | 11,77 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,5 | 0,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 10 | 10 | 10 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 7,1 | 19,3 | 16,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-04-027-04 | 07-04-027-05 | 07-04-027-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 54 | 100 | 217 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15,46 | 31,07 | 46,36 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 14,39 | 28,89 | 43,06 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,07 | 2,18 | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | 1,31 | 1,53 |
| 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах, строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | 3,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 18 | 20 | 28 |
| 101-0387 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2Н | т | - | 0,0005 | 0,0005 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | - | 0,005 | 0,008 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | - | 0,001 | 0,0012 |

### Таблица ГЭСНм 07-04-028 Насосные агрегаты шахтные

Измеритель: шт.

07-04-028-01	Агрегат электронасосный, центробежный консольный, масса 0,25 т

07-04-028-02	Агрегат электронасосный, центробежный подвесной, масса 2,6 т

07-04-028-03	Турбонасос забойный, масса 0,03 т

07-04-028-04	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т

Агрегат электронасосный, винтовой, масса, т:

07-04-028-05	0,16

07-04-028-06	0,25

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-04-028-01 | 07-04-028-02 | 07-04-028-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 16,9 | 84,5 | 14,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,76 | 2,83 | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,38 | 1,42 | 0,02 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,38 | 1,42 | 0,02 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 0,84 | - | - |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | - | - | 6,96 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | - | 46 | - |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | - | - | 5 |
| 411-0031 | Сжатый воздух | 100 м3 | - | - | 0,192 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-04-028-04 | 07-04-028-05 | 07-04-028-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 21,4 | 21,4 | 24,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,59 | 0,65 | 0,76 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,29 | 0,33 | 0,38 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,29 | 0,33 | 0,38 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 9,05 | 9,05 | 10,44 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 20 | 20 | 25 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,5 | 0,5 | 2,5 |

### Таблица ГЭСНм 07-04-029 Насосы артезианские с электродвигателем над скважиной

Измеритель: шт.

Насос марки:

07-04-029-01	АтН8-1-16

07-04-029-02	АтН8-1-22

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-04-029-01 | 07-04-029-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 52,32 | 54,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12,54 | 13,41 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 11,45 | 11,99 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,09 | 1,42 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 300-9133 | Задвижки стальные 125 мм | шт. | 1 | 1 |
| 300-9101 | Бак водоразливной | шт. | 1 | 1 |
| 103-0004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 11 | 11 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 24 | 24 |
| 101-0388 | Земляные краски масляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,001 | 0,001 |
| 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,0005 | 0,0005 |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 8 | 8 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Масса оборудования | т | 2,2. | 2,9 |

### Таблица ГЭСНм 07-04-030 Насосы артезианские с погружным электродвигателем

Измеритель: шт.

Насос марки:

07-04-030-01	1ЭЦВ6-4-130

07-04-030-02	3ЭЦВ6-6,3-85

07-04-030-03	3ЭЦВ6-6,3-125

07-04-030-04	1ЭЦВ6-10-50

07-04-030-05	1ЭЦВ6-10-110

07-04-030-06	1ЭЦВ6-10-185

07-04-030-07	ЭЦВ6-10-235

07-04-030-08	3ЭЦВ6-16-75

07-04-030-09	3ЭЦВ8-16-140

07-04-030-10	1ЭЦВ8-25-100

07-04-030-11	2ЭЦВ8-25-150

07-04-030-12	ЭЦВ8-25-300

07-04-030-13	ЭЦВ8-40-60

07-04-030-14	ЭЦВ8-40-180

07-04-030-15	2ЭЦВ10-63-110

07-04-030-16	2ЭЦВ10-63-150

07-04-030-17	1ЭЦВ10-63-270

07-04-030-18	ЭЦВ10-120-60

07-04-030-19	ЭЦВ10-160-35Г

07-04-030-20	1ЭЦВ12-160-65

07-04-030-21	1ЭЦВ12-160-100

07-04-030-22	1ЭЦВ12-210-25

07-04-030-23	2ЭЦВ12-210-55

07-04-030-24	1ЭЦВ12-210-145

07-04-030-25	2ЭВЦ12-255-30Г

07-04-030-26	ЭВЦ14-210-300Х

07-04-030-27	ЭЦ316-375-175Х

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-04-030-01 | 07-04-030-02 | 07-04-030-03 | 07-04-030-04 | 07-04-030-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 88,3 | 74,1 | 87,2 | 61 | 81,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,18 | 11,45 | 16,35 | 7,63 | 14,17 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 8,18 | 11,45 | 16,35 | 7,63 | 14,17 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 300-9133 | Задвижки стальные 125 мм | шт. | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 101-0388 | Земляные краски масляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 300-9137 | Задвижки стальные 50 мм | шт. | - | - | - | 1 | 1 |
| 5 | Масса оборудования | т | 1,12 | 0,8 | 1,08 | 0,56 | 0,98 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-04-030-06 | 07-04-030-07 | 07-04-030-08 | 07-04-030-09 | 07-04-030-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 108 | 125 | 70,9 | 104 | 87,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22,89 | 28,34 | 10,9 | 21,8 | 16,35 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 22,89 | 28,34 | 10,9 | 21,8 | 16,35 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 300-9137 | Задвижки стальные 50 мм | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 101-0388 | Земляные краски масляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,005 | 0,006 | 0,005 | 0,006 | 0,006 |
| 5 | Масса оборудования | т | 1,54 | 1,9 | 0,92 | 2,3 | 1,61 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-04-030-11 | 07-04-030-12 | 07-04-030-13 | 07-04-030-14 | 07-04-030-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 109 | 170 | 70,9 | 123 | 95,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22,89 | 42,51 | 10,9 | 27,25 | 19,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 22,89 | 42,51 | 10,9 | 27,25 | 19,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 300-9137 | Задвижки стальные 50 мм | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 6 | 6 | 6 | 6 | 9,2 |
| 101-0388 | Земляные краски масляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,006 | 0,008 | 0,005 | 0,006 | 0,006 |
| 5 | Масса оборудования | т | 2,47 | 4,55 | 1,67 | 4,42 | 2,63 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-04-030-16 | 07-04-030-17 | 07-04-030-18 | 07-04-030-19 | 07-04-030-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 113 | 166 | 75,2 | 64,3 | 80,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 25,07 | 41,97 | 13,08 | 9,27 | 13,63 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 25,07 | 41,97 | 13,08 | 9,27 | 13,63 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 300-9137 | Задвижки стальные 50 мм | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 9,2 | 10 | 9,2 | 9,2 | 11 |
| 101-0388 | Земляные краски масляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,007 | 0,008 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 5 | Масса оборудования | т | 3,42 | 5,79 | 2,4 | 2,31 | 2,98 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-04-030-21 | 07-04-030-22 | 07-04-030-23 | 07-04-030-24 | 07-04-030-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 97 | 60 | 75,2 | 120 | 65,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19,62 | 7,63 | 13,08 | 27,25 | 9,27 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 19,62 | 7,63 | 13,08 | 27,25 | 9,27 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 300-9137 | Задвижки стальные 50 мм | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 11 | 11 | 11 | 11,2 | 11 |
| 101-0388 | Земляные краски масляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,008 | 0,005 |
| 5 | Масса оборудования | т | 4,21 | 7,71 | 3,28 | 23,64 | 3,28 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-04-030-26 | 07-04-030-27 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 211 | 155 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 57,77 | 40,33 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 57,77 | 40,33 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 300-9137 | Задвижки стальные 50 мм | шт. | 2 | 2 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 21 | 24 |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 14 | 16,2 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,001 | 0,001 |
| 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,0005 | 0,0006 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,01 | 0,008 |
| 5 | Масса оборудования | т | 23,64 | 19,18 |

# Приложение 1

# ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, НЕ УЧТЕННЫХ В НОРМАХ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Трубы водоподъемные по таблице 07-04-030, не входящие в комплект поставки оборудования

# Приложение 2

# РАСХОД МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| № расценки | Наименование и техническая характеристика оборудования | Электроэнергия, кВт-ч | Пар, т | Вода химически очищенная, м3 | Газ природный, 1000 м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установка компрессорная вертикальная V-образная, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-01-001-02 | 1,2 | 374 | - | 28 | - |
| 07-01-001-03 | 4,1 | 3116 | - | 30 | - |
| 07-01-001-04 | 7,8 | 2969 | - | 250 | - |
| 07-01-001-05 | 15,6 | 7838 | - | 578 | - |
|  | Компрессорная установка оппозитная, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-01-012-01 | 5 | 1311 | - | 0,4 | - |
| 07-01-012-02 | 12 | 3895 | - | 0,6 | - |
| 07-01-012-03 | 25,6 | 6175 | - | 3 | - |
| 07-01-012-04 | 34,7 | 4940 | - | 3,3 | - |
| 07-01-012-05 | 45 | 6270 | - | 11,8 | - |
| 07-01-012-06 | 68 | 12067 | - | 24,2 | - |
| 07-01-012-07 | 103 | 20009 | - | 16,5 | - |
| 07-01-012-08 | 114 | 51852 | - | 14,1 | - |
| 07-01-012-09 | 155 | 61738 | - | 18,3 | - |
|  | Компрессор угловой V и W-образный, холодильный, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-01-034-01 | 0,13 | 76 | - | - | - |
| 07-01-034-02 | 0,43 | 456 | - | - | - |
| 07-01-034-03 | 0,79 | 456 | - | - | - |
| 07-01-034-04 | 1,15 | 608 | - | - | - |
| 07-01-034-05 | 2,82 | 1520 | - | - | - |
| 07-01-034-06 | 5,79 | 1520 | - | - | - |
|  | Агрегат и машина компрессорно-конденсаторная, холодильная, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-01-035-01 | 0,18 | 76 | - | - |  |
| 07-01-035-02 | 0,7 | 152 | - | - | - |
| 07-01-035-03 | 1,2 | 456 | - | - | - |
| 07-01-035-04 | 2,6 | 760 | - | - | - |
| 07-01-035-05 | 4,45 | 1520 | - | - | - |
|  | Компрессорная установка оппозитная с приводом от электродвигателя, холодильная, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-01-036-01 | 9,3 | 3800 | - | - | - |
| 07-01-036-02 | 16,6 | 5985 | - | - | - |
| 07-01-036-03 | 19 | 5985 | - | - | - |
| 07-01-047-03 | Мембранный компрессор массой 2,6 т | 57 | - | - | - |
|  | Компрессорная и нагнетательная установка однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса, с приводом от электродвигателя через редуктор, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-02-001-01 | 5,8 | 14364 | - | 0,3 | - |
| 07-02-001-02 | 9,2 | 14364 | - | 0,4 | - |
| 07-02-001-03 | 14,5 | 14459 | - | 1,1 | - |
| 07-02-001-04 | 30,7 | 14459 | - | 0,1 | - |
| 07-02-001-05 | 41 | 79895 | - | 2,4 | - |
| 07-02-001-06 | 47,4 | 79895 | - | 2,4 | - |
| 07-02-001-07 | 63,7 | 205295 | - | 27 | - |
| 07-02-001-08 | 112 | 205295 | - | 3,6 | - |
| 07-02-001-09 | 123,3 | 114000 | - | 0,5 | - |
|  | то же, с приводом от электродвигателя, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-02-001-10 | 5,9 | 7344 | - | 0,2 | - |
| 07-02-001-11 | 9,5 | 14412 | - | 0,2 | - |
| 07-02-001-12 | 14,4 | 28548 | - | 0,1 | - |
| 07-02-001-13 | 26,1 | 28548 | - | 0,4 | - |
| 07-02-001-14 | 37,8 | 28548 | - | 0,2 | - |
|  | Компрессорная установка двухкорпусная с горизонтальным разъемом корпуса, с приводом от электродвигателя через редуктор, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-02-002-01 | 21,1 | 28595 | - | 2,3 | 1 |
| 07-02-002-02 | 54,7 | 79845 | - | 2 | 1 |
| 07-02-002-03 | 87,8 | 79895 | - | 1,8 | - |
| 07-02-002-04 | 120,7 | 285095 | - | 5 | - |
| 07-02-003-01 | Компрессорная установка трехкорпусная с горизонтальным разъемом корпуса, с приводом от электродвигателя через редуктор, массой 55,8 т | 80085 | - | 11 | - |
|  | Компрессорная и нагнетательная установка однокорпусная с вертикальным разъемом корпуса, с приводом от электродвигателя, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-02-004-01 | 44,1 | 45800 | - | 2,6 | - |
| 07-02-004-02 | 58,6 | 285000 | - | 9,3 | - |
| 07-02-005-01 | Компрессорная и нагнетательная установка двухкорпусная с вертикальным разъемом корпуса, с приводом от электродвигателя, массой 77 т | 143735 | - | - | - |
|  | Компрессорная и нагнетательная установка однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса на общей плите, с приводом от электродвигателя, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-02-006-01 | 0,5 | 228 | - | - | - |
| 07-02-006-02 | 1,1 | 570 | - | - | - |
| 07-02-006-03 | то же, с приводом от электродвигателя через редуктор, массой 12 т | 22800 | - | - | - |
| 07-02-017-01 | Винтовой компрессор массой 10,7 т | 9120 | - | - | - |
|  | Газовоздуходувка центробежная, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-02-028-01 | 1,3 | 80 | - | - | - |
| 07-02-028-02 | 3,2 | 300 | - | 12,1 | - |
| 07-02-028-03 | 6,3 | 2434 | - | - | - |
|  | Газоперекачивающая установка (агрегат), масса, т: |  |  |  |  |
| 07-02-040-01 | 87,6 | - | - | 3,2 | 17,2 |
| 07-02-040-02 | 120 | - | - | 5,9 | 32,9 |
| 07-02-040-03 | 157 | - | - | 3,6 | 38,3 |
| 07-02-040-04 | 164 | - | - | 7,5 | 40 |
| 07-02-041-01 | 73,5 | - | - | - | 15,5 |
| 07-02-041-02 | 104 | - | - | - | 26,3 |
| 07-02-041-03 | 160 | - | - | - | 39 |
| 07-02-042-01 | 100 | 143640 | - | - | - |
| 07-02-042-02 | 117,7 | 285000 | - | - | - |
| 07-02-043-01 | 184 | - | - | - | 32 |
| 07-02-043-02 | 219 | - | - | - | 35 |
| 07-02-053-03 | Компрессор водоколыдевой массой 1,4 т | 64 | - | - | - |
|  | Турбокомпрессорный холодильный агрегат и машина, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-02-064-01 | 26,3 | 14364 | - | - | - |
| 07-02-064-02 | 47,1 | 28450 | - | - | - |
| 07-02-064-03 | 57 | 143640 | - | - | - |
|  | Вентилятор на клиноременной передаче, масса, т, до: |  |  |  |  |
| 07-03-001-05 | 0,7 | 20 | - | - | - |
| 07-03-001-06 | 1,3 | 65 | - | - | - |
| 07-03-001-07 | 2,5 | 46 | - | - | - |
| 07-03-001-08 | 2,9 | 91 | - | - | - |
|  | Вентилятор осевой, масса, т, до: |  |  |  |  |
| 07-03-002-03 | 0,2 | 24 | - | - | - |
| 07-03-002-04 | 0,3 | 25 | - | - | - |
|  | Вентилятор дутьевой центробежный одностороннего всасывания, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-03-003-01 | 0,15 | 114 | - | - | - |
| 07-03-003-02 | 0,6 | 114 | - | - | - |
| 07-03-003-03 | 1,47 | 684 | - | - | - |
| 07-03-003-04 | 5,55 | 1216 | - | - | - |
| 07-03-003-05 | 8,54 | 2432 | - | - | - |
| 07-03-003-06 | 19 | 6080 | - | - | - |
| 07-03-003-07 | 32 | 9500 | - | - | - |
|  | Вентилятор дутьевой центробежный двустороннего всасывания, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-03-003-08 | 45,1 | 12160 | - | - | - |
| 07-03-003-09 | 73 | 12160 | - | - | - |
|  | Вентилятор дутьевой осевой двухступенчатый, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-03-003-10 | 73,2 | 19000 | - | - | - |
| 07-03-003-11 | 136 | 38000 | - | - | - |
|  | Вентилятор горячего дутья, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-03-004-01 | 4,3 | 1520 | - | - | - |
| 07-03-004-02 | 7,4 | 3040 | - | - | - |
|  | Вентилятор мельничный, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-03-005-01 | 1,9 | 251 | - | - | - |
| 07-03-005-02 | 4,42 | 836 | - | - | - |
| 07-03-005-03 | 7,3 | 6080 | - | - | - |
| 07-03-005-04 | 17,4 | 9500 | - | - | - |
| 07-03-007-01 | Агрегат массой 16,2 т, площадь орошения 400 м2 | 5700 | - | - | - |
| 07-03-007-02 | Агрегат массой 58,9 т, площадь орошения 1200 м2 | 27360 | - | - | - |
|  | Дымосос одностороннего всасывания, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-03-018-01 | 0,67 | 114 | - | - | - |
| 07-03-018-02 | 1,55 | 684 | - | - | - |
| 07-03-018-03 | 2,6 | 1216 | - | - | - |
| 07-03-018-04 | 5,26 | 2310 | - | - | - |
| 07-03-018-05 | 12,75 | 3040 | - | - | - |
| 07-03-018-06 | 17,4 | 3040 | - | - | - |
| 07-03-018-06 | 21 | 4788 |  |  |  |
|  | Дымосос двустороннего всасывания, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-03-019-01 | 16,17 | 2432 | - | - | - |
| 07-03-019-02 | 42,6 | 7600 | - | - | - |
| 07-03-019-03 | 42,9 | 12160 | - | - | - |
|  | Дымосос осевой, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-03-020-01 | 65,2 | 12160 | - | - | - |
| 07-03-020-02 | 69,7 | 12920 | - | - | - |
| 07-03-020-03 | 128,2 | 15200 | - | - | - |
| 07-03-020-03 | 140,3 | 24700 | - | - | - |
|  | Агрегат насосный, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-04-001-06 | 1,1 | 152 | - | - | - |
| 07-04-001-07 | 2 | 152 |  | - |  |
| 07-04-001-08 | 2,9 | 380 | - | - | - |
| 07-04-001-09 | 3,4 | 380 | - | - | - |
| 07-04-001-10 | 5 | 380 | - | - | - |
| 07-04-001-11 | 9,4 | 1900 | - | - | - |
| 07-04-001-12 | 12,3 | 1330 | - | - | - |
| 07-04-001-13 | 16,1 | 3800 | - | - | - |
|  | Насос поршневой паровой горизонтальный или вертикальный, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-04-002-01 | 0,35 | - | 0,35 | - | - |
| 07-04-002-02 | 1,25 | - | 2,87 | - | - |
| 07-04-002-03 | 1,72 | - | 5,1 | - | - |
| 07-04-002-04 | 4,5 | - | 16,3 | - | - |
|  | Агрегат насосный, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-04-003-02 | 1,8 | 114 | - | - | - |
| 07-04-003-03 | 2,3 | 95 | - |  | - |
| 07-04-003-04 | 4,6 | 760 | - | - | - |
| 07-04-003-05 | 6,2 | 760 | - | - | - |
| 07-04-003-06 | 18,2 | 2850 | - | - | - |
| 07-04-003-07 | 31,3 | 4750 | - | - | - |
|  | Агрегат электронасосный, масляный, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-04-004-01 | 1,48 | 281 | - |  | - |
| 07-04-004-01 | 1,73 | 684 | - | - | - |
|  | Агрегат насосный конденсатный, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-04-004-02 | 1,06 | 574 |  | - | - |
| 07-04-004-03 | 4,61 | 1900 | - | - | - |
| 07-04-004-04 | 7,38 | 3800 | - | - | - |
| 07-04-004-05 | 12,86 | 7600 | - | - | - |
|  | Агрегат насосный осевой, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-04-004-06 | 5,55 | 950 | - | - | - |
| 07-04-004-06 | 8,98 | 2394 | - | - | - |
| 07-04-004-06 | 14,01 | 3800 | - | - | - |
| 07-04-004-07 | 36,5 | 19000 | - | - | - |
| 07-04-004-08 | 83,05 | 30400 | - | - | - |
| 07-04-004-09 | 216,8 | 95000 | - | - | - |
|  | Агрегат насосный центробежный, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-04-004-10 | 22,41 | 12160 | - | - | - |
| 07-04-004-11 | 40,2 | 24320 | - | - | - |
| 07-04-004-12 | 81,67 | 38000 | - | - | - |
| 07-04-004-13 | 223 | 95000 | - | - | - |
|  | Агрегат насосный питательный с приводом от электродвигателя, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-04-015-01 | 2,79 | 1520 | - | - | - |
| 07-04-015-01 | 5,02 | 3800 | - | - | - |
| 07-04-015-02 | 8,92 | 6080 | - | - | - |
| 07-04-015-03 | 21,5 | 23940 | - | - | - |
| 07-04-015-04 | 35,21 | 60800 | - | - | - |
|  | Агрегат вакуумный насосный, водокольцевой, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-04-027-04 | 2,4 | 235 | - | - | - |
| 07-04-027-05 | 3,5 | 182 | - | - | - |
| 07-04-027-06 | 13,7 | 859 | - | - | - |
| 07-04-028-01 | Агрегат элекронасосный, центробежный, консольный, массой 0,25 т | 57 |  |  |  |
|  | Насос артезианский с электродвигателем над скважиной марки: |  |  |  |  |
| 07-04-029-01 | АТН 8-1-16 | 296 | - | - | - |
| 07-04-029-02 | АТН8-1-22 | 388 | - | - | - |
|  | Насос артезианский с погружным электродвигателем марки: |  |  |  |  |
| 07-04-030-01 | 1ЭЦВ6-4-130 | 64 | - | - | - |
| 07-04-030-02 | 3ЭЦВ 6-6,3-85 | 64 | - | - | - |
| 07-04-030-03 | 3ЭЦВ 6-6,3-125 | 103 | - | - | - |
| 07-04-030-04 | 1ЭЦВ 6-10-50 | 64 | - | - | - |
| 07-04-030-05 | 1ЭЦВ 6-10-110 | 125 | - | - | - |
| 07-04-030-06 | 1ЭЦВ 6-10-185 | 182 | - | - | - |
| 07-04-030-07 | ЭЦВ 6-10-235 | 251 | - | - | - |
| 07-04-030-08 | 3ЭЦВ 6-16-75 | 125 | - | - | - |
| 07-04-030-09 | 3ЭЦВ 8-16-140 | 251 | - | - | - |
| 07-04-030-10 | 1ЭЦВ 8-25-100 | 251 | - | - | - |
|  | Марки: |  |  |  |  |
| 07-04-030-11 | 2ЭЦВ 8-25-150 | 365 | - | - | - |
| 07-04-030-12 | ЭЦВ 8-25-300 | 730 | - | - | - |
| 07-04-030-13 | ЭЦВ 8-40-60 | 251 | - | - | - |
| 07-04-030-14 | ЭЦВ 8-40-180 | 730 | - | - | - |
| 07-04-030-15 | 2ЭЦВ 10-63-110 | 730 | - | - | - |
| 07-04-030-16 | 2ЭЦВ 10-63-150 | 1026 | - | - | - |
| 07-04-030-17 | 1ЭЦВ 10-63-270 | 1482 | - | - | - |
| 07-04-030-18 | ЭЦВ 10-120-60 | 730 | - | - | - |
| 07-04-030-19 | ЭЦВ 10-160-35Г | 502 | - | - | - |
| 07-04-030-20 | 1ЭЦВ 12-160-165 | 1026 | - | - | - |
| 07-04-030-21 | 1ЭЦВ 12-160-100 | 1482 | - | - | - |
| 07-04-030-22 | 1ЭЦВ 12-210-25 | 502 | - | - | - |
| 07-04-030-23 | 2ЭЦВ 12-210-55 | 1026 | - | - | - |
| 07-04-030-24 | 1ЭЦВ 12-210-145 | 2850 | - | - | - |
| 07-04-030-25 | 2ЭЦВ 12-255-30Г | 730 | - | - | - |
| 07-04-030-26 | ЭЦВ 14-210-300Х | 5700 | - | - | - |
| 07-04-030-27 | ЭЦВ 16-375-175Х | 5700 | - | - | - |

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть 2 ОТДЕЛ 01. КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ, АГРЕГАТЫ И МАШИНЫ ПОРШНЕВЫЕ 2 РАЗДЕЛ 1. Компрессорные установки вертикальные, угловые и v-образные воздушные и газовые 2 Таблица ГЭСНм 07-01-001 Установки компрессорные вертикальные, угловые и V-образные 2 РАЗДЕЛ 2. Компрессорные установки оппозитные воздушные и газовые 3 Таблица ГЭСНм 07-01-012 Компрессорные установки оппозитные 3 РАЗДЕЛ 3. Газомоторные компрессоры 5 Таблица ГЭСНм 07-01-023 5 РАЗДЕЛ 4. Холодильные установки, агрегаты и машины 6 Таблица ГЭСНм 07-01-034 Компрессоры V- и W-образные 6 Таблица ГЭСНм 07-01-035 Агрегаты и машины компрессорно-конденсаторные 7 Таблица ГЭСНм 07-01-036 Компрессорные установки оппозитные с приводом от электродвигателя 8 РАЗДЕЛ 5. Мембранные компрессоры 8 Таблица ГЭСНм 07-01-047 Мембранные компрессоры 8 ОТДЕЛ 02. КОМПРЕССОРНЫЕ И НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ, ВИНТОВЫЕ, ВОДОКОЛЬЦЕВЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ГАЗОВОЗДУХОДУВКИ И ТУРБОКОМПРЕССОРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ И МАШИНЫ 9 РАЗДЕЛ 1. Компрессорные и нагнетательные установки центробежные 9 Таблица ГЭСНм 07-02-001 Компрессорные и нагнетательные установки однокорпусные с горизонтальным разъемом корпуса 9 Таблица ГЭСНм 07-02-002 Компрессорные установки двухкорпусные с горизонтальным разъемом корпуса 14 Таблица ГЭСНм 07-02-003 Компрессорные установки трехкорпусные с горизонтальным разъемом корпуса 15 Таблица ГЭСНм 07-02-004 Компрессорные и нагнетательные установки однокорпусные с вертикальным разъемом корпуса 16 Таблица ГЭСНм 07-02-005 Компрессорные и нагнетательные установки двухкорпусные с вертикальным разъемом корпуса 17 Таблица ГЭСНм 07-02-006 Компрессорные и нагнетательные установки одно-корпусные с горизонтальным разъемом корпуса на общей плите 18 РАЗДЕЛ 2. Винтовые компрессоры 18 Таблица ГЭСНм 07-02-017 Компрессоры винтовые 18 РАЗДЕЛ 3. Газовоздуходувки центробежные и роторные 19 Таблица ГЭСНм 07-02-028 Газовоздуходувки центробежные 19 Таблица ГЭСНм 07-02-029 Газовоздуходувки роторные 19 РАЗДЕЛ 4. Газоперекачивающие установки (агрегаты) 20 Таблица ГЭСНм 07-02-040 Газоперекачивающие установки (агрегаты) с газотурбинным приводом, размещенные в зданиях (укрытиях) 20 Таблица ГЭСНм 07-02-041 Газоперекачивающие установки (агрегаты) с газотурбинным приводом, в блочно-контейнерном исполнении 21 Таблица ГЭСНм 07-02-042 Газоперекачивающие установки (агрегаты) с приводом от электродвигателя через редуктор в блочно-контейнерном исполнении 22 Таблица ГЭСНм 07-02-043 Газоперекачивающие агрегаты с газотурбинным приводом в блочно-комплектном исполнении 23 РАЗДЕЛ 5. Компрессоры водокольцевые 24 Таблица ГЭСНм 07-02-053 Компрессоры водокольцевые 24 РАЗДЕЛ 6. Турбокомпрессорные холодильные агрегаты и машины 24 Таблица ГЭСНм 07-02-064 Турбокомпрессорные холодильные агрегаты и машины 24 ОТДЕЛ 03. ВЕНТИЛЯТОРЫ И ДЫМОСОСЫ 25 РАЗДЕЛ 1. Вентиляторы 25 Таблица ГЭСНм 07-03-001 Вентиляторы радиальные общего назначения 25 Таблица ГЭСНм 07-03-002 Вентиляторы осевые 26 Таблица ГЭСНм 07-03-003 Вентиляторы дутьевые центробежные одностороннего и двустороннего всасывания и осевые двухступенчатые 27 Таблица ГЭСНм 07-03-004 Вентиляторы горячего дутья 29 Таблица ГЭСНм 07-03-005 Вентиляторы мельничные 29 Таблица ГЭСНм 07-03-006 Вентиляторы для градирен 30 Таблица ГЭСНм 07-03-007 Агрегаты вентиляционные для градирен 31 РАЗДЕЛ 2. Дымососы одностороннего и двустороннего всасывания 31 Таблица ГЭСНм 07-03-018 Дымососы одностороннего всасывания 31 Таблица ГЭСНм 07-03-019 Дымососы двустороннего всасывания 33 Таблица ГЭСНм 07-03-020 Дымососы осевые 33 ОТДЕЛ 04. НАСОСЫ 34 РАЗДЕЛ 1. Насосные агрегаты общего назначения и специальные (кроме питательных, вакуумных, шахтных и артезианских) 34 Таблица ГЭСНм 07-04-001 Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные 35 Таблица ГЭСНм 07-04-002 Насосы поршневые паровые горизонтальные или вертикальные 36 Таблица ГЭСНм 07-04-003 Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые и многоступенчатые, объемные, поршневые, приводные на отдельных фундаментных плитах 37 Таблица ГЭСНм 07-04-004 Насосные агрегаты центробежные с вертикальным валом 38 РАЗДЕЛ 2. Насосные агрегаты питательные с приводом от электродвигателя и паротурбонасосы 40 Таблица ГЭСНм 07-04-015 Насосные агрегаты с приводом от электродвигателя 40 Таблица ГЭСНм 07-04-016 Паротурбонасосы питательные 40 РАЗДЕЛ 3. Насосы вакуумные, шахтные и артезианские 41 Таблица ГЭСНм 07-04-027 Вакуум-насосные агрегаты поршневые ротационные водокольцевые 41 Таблица ГЭСНм 07-04-028 Насосные агрегаты шахтные 42 Таблица ГЭСНм 07-04-029 Насосы артезианские с электродвигателем над скважиной 43 Таблица ГЭСНм 07-04-030 Насосы артезианские с погружным электродвигателем 43 Приложение 1 перечень материальных ресурсов, не учтенных в нормах на монтаж оборудования 46 Приложение 2 Расход материальных ресурсов, необходимых для индивидуального испытания оборудования 46