Система нормативных документов
Государственной противопожарной службы МВД России

НОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБЫ МВД РОССИИ

НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ОБЪЕКТОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

НПБ 101-95

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МВД РОССИИ

Москва
1998

НПБ 101-95

РАЗРАБОТАНЫ, ВНЕСЕНЫ и ПОДГОТОВЛЕНЫ к утверждению
нормативно-техническим отделом Главного управления Государственной
противопожарной службы МВД России. При подготовке норм использо-
ваны материалы ВИПТШ МВД России.

УТВЕРЖДЕНЫ заместителем Главного Государственного инспектора
Российской Федерации по пожарному надзору.

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ приказом ГУГПС МВД России от 30 декабря
1994 г. № 36

Дата введения в действие 1 января 1995 г

СОГЛАСОВАНЫ с Минстроем России (письмо от 14.12.1994 г
№ 13/355).

ВЗАМЕН ВСН 1-91/СПАСР МВД РФ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие нормы содержат основные требования к проек-
тированию объектов пожарной охраны.

1.2. Пожарные депо в зависимости от назначения, количества
автомобилей, состава помещении и их площадей подразделяются:

тип I  — центральные пожарные депо на 6,8,10,12 ав-
томобилей для охраны городов,

тип II — пожарные депо на 2,4,6 автомобилей для ох-
раны городов,

тип III — центральные пожарные депо на 6,8,10,12 ав-
томобилей для охраны предприятий,

тип IV — пожарные депо на 2,4,6 автомобилей для ох-
раны предприятий,

тип V — пожарные депо на 2,4 автомобиля для охраны
населенных пунктов (кроме городов).

1.3. Тип пожарного депо для охраны объектов народного хо-
зяйства определяется заказчиком.

1.4. Количество пожарных депо и пожарных автомобилей для
городов и других населенных пунктов определяется в соответствии
с прил. 1 и 7.

1.5. В зависимости от количества единиц основных, специаль-
ных и вспомогательных пожарных автомобилей и средств связи,
находящихся на вооружении управлений (отделов) ГПС по охране
городов и спецформирований ГПС, создаются подразделения тех-
нической службы:

производственно-технические центры — свыше 400 единиц;

отряды технической службы — от 200 до 400 единиц;

части технической службы, не входящие в состав ПТЦ и отря-
дов, — от 50 до 200 единиц;

отдельные посты технической службы — до 50 единиц.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ
И РАЗМЕЩЕНИЮ ЗДАНИЙ ПОЖАРНЫХ ДЕПО

2.1. Пожарные депо следует размещать на земельных  участках,
имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегород-
ского значения.

2.2. Расстояние от границ участка пожарного депо до общес-
твенных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ

земельных участков школ, детских и лечебных учреждений — не
менее 30 м

2.3. Пожарные депо необходимо располагать на участке с от-
ступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомоби-
лей не менее чем на 15 м, для пожарных депо II, IV, V типов
указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м

2.4. Площадь земельных участков в зависимости от типа по-
жарного депо определяется по прил 2.

2.5. Состав и площади зданий и сооружений, размещаемых на
территории пожарного депо, определяются по прил 3, при этом
допускается увеличение площади земельного участка

2.6. Территория пожарного депо подразделяется на производ-
ственную, учебно-спортивную и жилую зоны

2.7. В производственной зоне следует размещать здание пожар-
ного депо, закрытый гараж-стоянку резервной техники и складс-
кие помещения.

2.8. В учебно-спортивной зоне пожарного депо следует разме-
щать учебную пожарную башню, стометровую полосу с препят-
ствиями, подземный резервуар и пожарный гидрант с площадкой
для стоянки автомобилей, спортивные сооружения, указанные в
прил 3.

2.9. В жилой зоне размещаются жилая часть здания пожар-
ного депо или жилой дом (служебные квартиры или общежи-
тие), площадки для отдыха и детских игр Вход в жилую часть
здания пожарного депо должен быть расположен на расстоянии
не менее 15 м от помещения пожарной техники С учетом мест-
ных условий жилой дом может располагаться вне территории
пожарного депо.

2.10. В соответствии с заданием на проектирование на террито-
рии пожарных депо I и III типов размещаются объекты пожарной
охраны, рекомендованные в прил 8.

2.11. Площадь озеленения территории пожарного депо должна
составлять не менее 15 % площади участка

2.12. Территория пожарного депо, как правило, должна иметь
два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть
не менее 4,5 м.

2.13. Территория пожарного депо должна иметь ограждение
высотой не менее 2,0 м.

2.14. Дороги и площадки на территории пожарного депо следу-
ет предусматривать с твердым покрытием.

2.15. Проезжая часть улицы и тротуар против выездной площа-
ди пожарного депо должны быть оборудованы светофором и све-
товым указателем с акустическим сигналом, позволяющим ос-
танавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда
пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и
выключение светофора предусматривается дистанционно из пункта
связи части.

3. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ ЗДАНИЙ ПОЖАРНЫХ ДЕПО

3.1. Состав и площади помещений пожарных депо принимаются
в соответствии с прил. 4, а центральных пожарных депо — прил. 5.

3.2. Пожарные депо следует проектировать не ниже II степени
огнестойкости. Допускается при технико-экономическом обосно-
вании для пожарных депо V типа проектировать одноэтажные зда-
ния III, IIIa, V степеней огнестойкости. При этом в зданиях V
степени огнестойкости поверхности деревянных стен, перегоро-
док, потолков с внутренней стороны помещений должны быть
оштукатурены.

3.3. Центральный вход в пожарное депо следует размещать со
стороны главного фасада здания.

3.4. На путях движения личного состава по тревоге к помеще-
нию пожарной техники не допускается устройство порогов, ступе-
ней, а также устройство выступающих частей конструкций и обо-
рудования на высоте не менее 2,2 м от уровня пола.

3.5. Ширина коридоров на путях движения личного состава
дежурной смены по тревоге должна быть не менее 1,4 м. При раз-
мещении дежурной смены на втором этаже здания открывание внут-
ренних дверей должно предусматриваться по направлению движе-
ния к местам расположения спусковых столбов в помещение
пожарной техники.

3.6. Высота помещений пожарной техники и мойки определя-
ется заданием на проектирование в зависимости от типа пожарной
техники.

3.7. Производственные процессы в пожарном депо по санитар-
но-гигиеническим требованиям относятся к I группе.

3.8. Пункт связи в пожарном депо следует располагать справа,
а пост технического обслуживания слева от помещения пожарной
техники по ходу выезда автомобилей.

3.9. Ширина проходов для личного состава между автомобиля-
ми, а также между автомобилями и конструкциями здания в поме-
щении пожарной техники принимается в соответствии с прил. 6.
Глубина помещений пожарной техники, технического обслужива-
ния и мойки в зданиях пожарных депо I—IV типов должна состав-
лять 15—18 м, V типа — 12—15 м, а при размещении крупногабарит-
ной автотехники — по заданию на проектирование.

3.10. Ширину ворот в помещении пожарной техники следует
принимать на 1 м больше ширины состоящих на вооружении
пожарных автомобилей. Каждые ворота должны оборудоваться руч-
ными и автоматическими запорами, а также фиксаторами, предот-
вращающими самопроизвольное их закрывание. Верхняя часть
ворот должна иметь остекление площадью не менее 30 % всей пло-
щади ворот. В полотнище первых (от пункта связи) ворот необхо-
димо предусматривать калитку размером не менее 0,7х2 м.

3.11. Габариты стоянки автомобилей обозначаются белыми поло-
сами шириной 0,1 м, предусматриваются также упоры для задних
колес автомобилей. В помещении пожарной техники оборудуется
табло погодных условий. На передней стене у каждых ворот уста-
навливаются зеркала заднего обзора размером нс менее 1,0х0,4 м.

3.12. Планировочная отметка дорожного покрытия перед выез-
дом из здания пожарного депо должна быть ниже отметки пола
помещения пожарной техники на 0,15 м. Уровень пола помещения
пожарной техники следует проектировать ниже уровня пола смеж-
ных помещений нс менее чем на 0,05 м. Уклон пола в помещении
пожарной техники должен быть в сторону трапов и лотков, предус-
матриваемых перед выездными воротами, панели стен облицовы-
ваются керамической плиткой.

3.13. В помещении пожарной техники необходимо предусмат-
ривать газоотводы от выхлопных труб для удаления газов от рабо-
тающих двигателей автомобилей. Система газоотвода должна быть
постоянно подключена к выхлопной системе автомобиля и само-
размыкаться в начале его движения.

3.14. Пост мойки в пожарных депо 1—IV типов следует проек-
тировать в отдельном боксе.

3.15. Посты технического обслуживания в пожарных депо II,
IV, V типов допускается совмещать с помещением пожарной тех-
ники.

3.16. В помещениях поста технического обслуживания и по-
жарной техники устраиваются осмотровые  канавы из расчета:

1 канава на 3 автомобиля. Осмотровые канавы должны иметь два 
спуска (один — по ступенчатой лестнице, другой — по скобам) и
сверху закрываться съемной решеткой из металлических прутьев
диаметром не менее 12 мм. По периметру канавы оборудуется пред-
охранительная реборда высотой не менее 80 мм, пол и стены кана-
вы облицовываются керамической плиткой, на ее дно укладывает-
ся деревянная решетка, в стенах устраиваются ниши для инстру-
мента и светильников. Ниши для светильников должны быть
защищены от механических повреждений.

3.17. Пункт связи должен иметь естественное освещение и рас-
полагаться смежно с помещением пожарной техники. В разделя-
ющей их перегородке следует предусматривать окно размером
1,2х 1,5 м на расстоянии 0,6 м от пола, которое оборудуется при-
способлением для передачи путевок. Выход из помещения пункта
связи непосредственно в помещение пожарной техники не до-
пускается.

3.18. Аккумуляторную пункта связи необходимо предусматри-
вать в отдельном помещении смежно с пунктом связи. Вход в нее
осуществляется через тамбур.

3.19. Помещение для технического обслуживания и хранения
пожарных рукавов должно иметь естественное освещение.

3.20. Стены помещения мойки и сушки противогазов и аппара-
тов облицовываются керамической плиткой.

3.21. Помещение для отдыха дежурной смены должно быть рас-
положено не выше второго этажа. Между помещениями для отды-
ха дежурной смены и пожарной техники следует предусматривать
тамбур или коридор.

3.22. При размещении дежурной смены на втором этаже в меж-
дуэтажном перекрытии следует устраивать проем 1,2х1,2 м с метал-
лическими столбами диаметром 200 мм для спуска в помещение
пожарной техники из расчета 1 столб на 7 чел. дежурной смены.
Над проемами устраиваются кабины с открывающимися внутрь
двухстворчатыми дверями, оборудованными блокирующими устрой-
ствами от самопроизвольного открывания.

3.23. Учебный класс и кабинет начальника дежурной смены
необходимо размещать рядом с помещениями дежурной смены.

3.24. Состав и площади помещений для региональных специа-
лизированных отрядов и специализированных частей, осуществля-
ющих первоочередные аварийно-спасательные работы, определя-
ются заданием на проектирование.

4. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

4.1. Здание пожарного депо должно оборудоваться канализа-
цией, холодным и горячим водоснабжением, центральным отопле-
нием, вентиляцией, автоматическими и слаботочными устройства-
ми (радиофикация, часофикация, телефонизация) в соответствии с
действующими нормами и правилами.

4.2. Система канализации помещения мойки автомашин долж-
на присоединяться к внешним сетям через песконефтеуловитель.

4.3. Расчетная температура воздуха в помещении пожарной тех-
ники должна составлять + 16 "С.

В помещениях пожарной техники, мойки и поста технического
обслуживания автомашин следует предусматривать, как правило,
водяную систему отопления.

Ворота помещений пожарной техники необходимо оборудовать
воздушно-тепловыми завесами с ручным пуском.

4.4. В помещении пожарной техники следует предусматривать
размещение внутреннею пожарного крана.

4.5. Воздухообмен в помещениях пожарной техники, мойки и
поста технического обслуживания автомобилей следует принимать
по принципу «сверху-вверх».

Приточно-вытяжную вентиляцию необходимо рассчитывать из
условий одновременною выезда 50% автомобилей.

4.6. Электроснабжение пожарных депо I—IV типов следует
предусматривать по I категории надежности.

4.7. Здания пожарных депо 1—IV типов оборудуются охранно-
пожарной сигнализацией и административно-управленческой
связью.

4.8. Помещения пункта связи, пожарной техники, дежурной
смены и коридоры, соединяющие их, оборудуются аварийным
освещением от аккумуляторных батарей и независимого стаци-
онарного источника питания.

4.9. Здание пожарного депо оборудуется сетью телефонной связи
и спецлиниями «01», а помещения пожарной техники и дежурной
смены — установками тревожной сигнализации.

4.10. Санитарные узлы должны быть предусмотрены на каждом
этаже пожарного депо.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Обязательное

КОЛИЧЕСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

| Наименование специальных автомобилей | Число жителей в городе (населенном пункте), тыс чел |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 50 | 50-100 | 100-350 | 350-700 | 700-1250 | 1250-2000 | св. 2000 |
| Автолестницы и автоподъемники | 1* | 2 | 3 | 4-6 | 7-8 | 8-11 | ** |
| Автомобили газодымозащитной службы | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| Автомобили связи и освещения | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| _________ * При наличии зданий высотой 4 этажа и более ** Определяется по количеству административных районов из расчета одна автолестница и автоподъемник на район. Примечание Количество специальных автомобилей, не указанных в настоящей таблице, определяется исходя из местных условий в каждом конкретном случае с учетом наличия опорных пунктов тушения крупных пожаров |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рекомендуемое 5

ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПОЖАРНОГО ДЕПО

|  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  |  | IV |  |  | V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип пожарного депо и ко личество пожарных автомобилей в депо, шт. | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Площадь земельного учас тка пожарного депо, га | 2,2 | 1,95 | 1,75 | 1,6 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,85 | 0,55 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Рекомендуемое

СОСТАВ И ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПОЖАРНОГО ДЕПО

| № |  |  | Площадь, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п |  |  | Тип пожарного депо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование сооружений | I |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  | IV |  |  | V |  |  |
|  |  |  | Количество автомобилей в депо, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 |  |  | 4 |  | 2 | 12 |  | 10 | 8 | 6 | 6 |  | 4 | 2 |  | 4 | 2 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 |
| 1 |  | Учебно-тренировочный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | спортивный зал с подсобными помещениями | 580 | 580 | 320 | 320 | - |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |
|  |  | площадка для 100-мет ровой полосы с препятствиями | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |  |  | 550 |  | 550 | 550 |  | 550 | 550 | 550 | 550 |  | 550 | 550 |  | 550 | 550 |
|  |  | подземный резервуар вместимостью 50 м3 и пожарный гидрант с площадкой для стоянки автомобилей | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |  |  | 150 |  | 75 | 210 |  | 210 | 210 | 210 | 210 |  | 150 | 75 |  | 75 | 75 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 |
|  | площадка с учебной башней |  | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |  |  |  | 250 | 250 | 540 |  | 540 | 540 | 540 | 540 |  | 250 | 250 |  | 250 | 250 |
|  | баскетбольная и волей больная площадки |  | 612 | 612 | 360 | 360 | 360 |  |  |  | 360 | 96 | 612 |  | 612 | 612 | 360 | 360 |  | 360 | 96 |  | 192 | 96 |
| 2 | Закрытый гараж-стоянка резервных автомобилей |  | 576 | 480 | 384 | 288 | 288 |  |  |  | 192 | 96 | 576 |  | 480 | 384 | 288 | 288 |  | 192 | 96 |  | 192 | 96 |
| 3 | Склады: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пожарного оборудования и хозяйственного инвен таря |  | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 |  |  |  | 40 | 20 | 60 |  | 60 | 60 | 50 | 50 |  | 40 | 20 |  | 20 | 20 |
|  | огнетушащих средств(порошок, пенообразователь и т.д.) |  | 240 | 200 | 200 | 160 | 120 |  |  |  | 80 | 40 | 240 |  | 200 | 200 | 160 | 120 |  | 80 | 40 |  | 80 | 40 |
|  | автозаправочная стан ция с подъездной площадкой для автомобилей |  | Плoщадь определяется по действующим нормам и заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пункт связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диспетчерская |  | 20 | 18 | 18 | 15 | 15 |  |  |  | 15 | 12 | 30 |  | 25 | 25 | 20 | 15 |  | 15 | 12 |  | 15 | 12 |
|  | аппаратная |  | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 |  |  |  | 12 | 10 | 15 |  | 15 | 15 | 12 | 12 |  | 12 | 10 |  | 12 | 10 |
|  | комната персонала |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 8 | 8 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 8 | 8 |  | 8 | 8 |
| 5 | Рукавный участок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | помещение для обслуживания и хранения рукавов |  | 45 | 45 | 35 | 30 | 25 |  |  |  | 20 | 10 | 45 |  | 40 | 35 | 30 | 25 |  | 20 | 10 |  | 12 | 10 |
|  |  | помещение для мойки и сушки спецодежды | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 |  | 18 |  |  | 16 | 30 |  | 30 | 25 | 25 | 20 |  | 18 | 16 |  | 18 | 16 |
| 6 |  | Пост газодымозащитной службы (ГДЗС) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | помещения для хране ния и проверки противогазов | 35 | 30 | 25 | 20 | 50 |  | 30 |  |  | 20 | 35 |  | 30 | 25 | 20 | 50 |  | 30 | 20 |  | 20 | 20 |
| 7 |  | Служебные помещения: кабинет начальника | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 |  | 14 |  |  | 14 | 16 |  | 16 | 16 | 16 | 14 |  | 14 | 14 |  | 14 | 14 |
|  |  | кабинет зам. начальника | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 |  | 12 |  |  | 12 | 14 |  | 14 | 14 | 14 | 12 |  | 12 | 12 |  | 12 | 12 |
|  |  | канцелярия (приемная) | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |  | 10 |  |  | 10 | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |
|  |  | помещение инспекторов | 4,5 м2 на сотрудника, предусматривается на 100% численности личного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комната для отдыха дежурной смены | 4,5 м2 на сотрудника, из расчета 100% численности дежурной смены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Обязательное

СОСТАВ И ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЖАРНОГО ДЕПО

| № |  | Площадь, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п |  | Тип пожарного депо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование сооружений | I |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество автомобилей в депо, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 10 | 8 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 1 | Помещения пожарной техники и техобслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | помещения пожарной техники | 860 | 720 | 580 | 440 | 370 |  |  |  | 210 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  | 860 |  |  |  |  |  | 720 |  |  |  |  | 580 |  |  |  |  | 440 |  |  |  |  | 370 |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |
|  | пост техобслуживания с | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |
|  | ос метровой канавой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мастерская | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | кладовая для инструмента и запасных частей | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | пост мойки | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | кабинет безопасности движения | 20 | 20 | 18 | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | кабинет начальника дежурной смены | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Учебный класс | 2,5 м2 на сотрудника, из расчета 100% численности дежурной смены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комната инструктажа населения | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Вспомогательные помещения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | восстановительный пункт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и гардеробная спецобмун дирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гардероб | 4,5 м2 на сотрудника, из расчета 100% численности личного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | термокамера | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | о |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | душевые и уборные | Предусматриваются согласно действующим нормам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комната психологичес кой разгрузки | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | - |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | комната приема пищи | 1,4 м2 на сотрудника, из расчета 75% численности личного состава дежурного караула |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комната разогрева пищи | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | склад вещимущества с | 55 | 45 | 40 | 30 | 25 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 12 |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  | комнатой для коменданта зал собраний | 1,6 м2 на сотрудника, из расчета 100% численности личного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комната при зале собраний | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | спортивный зал | 280 | 160 | 80 | 45 | 40 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 3 | Служебные квартиры (количество): | Площадь и высоту помещений следует принмать согласно действующим нормам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | однокомнатные | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | двухкомнатные | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | трехкомнатные | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 4 | Общежитие для личного состава (количество комнат) | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |

Примечания 1. Расчетное количество сотрудников в дежурной смене на 1 пожарный автомобиль — 7 чел

2 В центральных пожарных депо разрешается размешать центр управления силами и средствами, отряд пожарной
охраны, учебный пункт, базу газодымозашитной службы, рукавный пост, конференц-зал с кинопроекционной и фойе
Площади данных помещений следует определять по прил 5

3 В пожарном депо допускается размещать одну емкость до 2 м3 для хранения пенообразователя в отдельном отапли-
ваемом помещении

4 В здании пожарного депо спортивный зал не предусматривается, если он имеется в составе учебно-тренировочного
комплекса

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Обязательное

СОСТАВ И ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ ДЕПО

| № п.п. | Состав помещений | Площадь, м2, при количестве обслуживаемых пожарных депо |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 и более | 9-5 | 4 и менее |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Помещения отряда пожарной охраны | По 4 м2 на сотрудника, комнаты на 4-6 и 3-5 чел. |  |  |
| 2 | Рукавный пост: |  |  |  |
|  | помещение для технического об служивания пожарных рукавов | 220 | 200 | 150 |
|  | склад для хранения и выдачи рукавов | 60 | 50 | 35 |
|  | помещение для хранения подсоб ных материалов | 12 | 10 | 6 |
|  | помещение для сушки спецодежды | 15 | 12 | 10 |
| 3 | База газодымозащитной службы: |  |  |  |
|  | аппаратная | 50 | 45 | 35 |
|  | ремонтная мастерская кислородно изолирующих противогазов | 30 | 25 | 15 |
|  | кислородно- и воздухонаполнительная станция | 20 | 20 | 12 |
|  | помещение кислородных баллонов | 12 | 10 | 8 |
|  | помещение для хранения и заряд ки регенеративных патронов | 16 | 16 | 12 |
|  | помещение мойки и сушки кисло родно-изолирующих противогазов | 18 | 18 | 15 |
| 4 | Центр управления силами и средствами пожарной охраны: |  |  |  |
|  | центральный пункт пожарной связи: |  |  |  |
|  | операционный зал | 75 | 75 | « |
|  | машинный зал | 40 | 40 | « |
|  | аппаратная и кроссовая | 30 | 30 | 20 |
|  | аккумуляторная с кислотной | 20 | 20 | 15 |
|  | агрегатная (АТС) | 20 | 20 | 20 |
|  | диспетчерская | - | - | 20 |
|  | комната персонала | 12 | 12 | 8 |
|  | кабинет начальника | 12 | 12 | 10 |
|  | комната ремонта средств связи | 15 | 15 | 12 |
|  | кладовая | 8 | 8 | 6 |
|  | центральный пункт радиосвязи: |  |  |  |
|  | аппаратная | 15 | 15 |  |
|  | диспетчерская | 18 | 18 | 10 |
|  | дежурная служба пожаротушения: |  |  |  |
|  | оперативно-информационный центр | 18 | 18 | 14 |
|  | рабочая комната | 12 | 12 | - |
|  | комната персонала | 12 | 12 | 8 |
|  | гардеробная |  |  |  |
|  | Конференц-зал с фойе и кинопроекционной | Принимается соглас- но нормам. Вмести- мость определяется заданием на проек- тирование |  |  |

При размещении в городе четырех пожарных частей и менее центральный
пункт пожарной связи совмещается с пунктом связи одной из частей

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Рекомендуемое
ШИРИНА ПРОХОДОВ В ПОМЕЩЕНИИ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ

| № п п | Показатель | Расстояния между автомобилями и конструкциями в помещении пожарной техники, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Между автомобилями, не менее | 2,0 |
| 2 | От крайнего правого (по выезду) автомобиля до стены, не менее | 2,0 |
| 3 | От крайнего левого (по выезду) авто мобиля до стены, не менее | 1,5 |
| 4 | От автомобиля до граней колонны, не менее | 1,0 |
| 5 | От автомобиля до передней или задней стены: |  |
|  | в помещении на 1—2 автомобиля | 2,0 |
|  | в помещении на 4 автомобиля и более | 3,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Обязательное

КОЛИЧЕСТВО ПОЖАРНЫХ ДЕПО И ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ ГОРОДОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

| № п.п | Население, тыc. чел | Площадь территории населенного пункта, га |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 2000 | 2000-4000 | 4000-6000 | 6000-8000 | 8000-10000 | 10000-12000 | 12000-14000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | До 5 | 1х2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | От 5 до 20 | 1х6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | « 20 « 50 | 2х6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | « 50 « 100 | 1х8+1х6 | 1х8+2х6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 5 | « 100 « 250 |  | 2х8+2х6 | 2х8+3х6 | 2х8+3х6+1х4 |  |  |  |
| 6 | « 250 « 500 |  |  | 6 2х8+4х6 | 8 3х8+5х6 | 9 3х8+6х6 | 11 3х8+8х6 | 12 4х8+8х6 |
| 7 | « 500 « 800 |  |  |  | 9 3х8+6х6 | 10 1х12+3х8+6х8 | 12 1х12+4х8+7х6 | 13 1х12+5х8+7х6 |
| 8 | « 800 « 1000 |  |  |  |  |  | 13 | 14 |
| 9 | « 1000 « 1500 |  |  |  |  |  | 1х12+6х8+6х6 | 2х12+4х8+8х6 |

Продолжение прил. 7

| № п.п | Население, тыc. чел | Площадь территории населенного пункта, га |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 14000-16000 | 16000-18000 | 18000-20000 | 20 000-25 000 | 25 000-30 000 | 30 000-35 000 |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | До 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | От 5 до 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | « 20 « 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | « 50 « 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | « 100 « 250 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | « 250 « 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 17 | 20 | 21 | 23 |  |
| 7 | « 500 « 800 | 2х12+5х8+8х6 | 2х12+6х8+9х6 | 4х12+6х8+10х6 | 4х12+7х8+10х6 | 4х12+7х8+12х6 |  |
|  |  | 16 | 18 | 21 | 23 | 27 | 30 |
| 8 | « 800 « 1000 | 2х12+6х8+8х6 | 2х12+6^ 8+10х6 | 4х12+7х8+10х6 | 4х12+7х8+12х6 | 4х12+7х8+16х6 | 6х12+10х8+14х6 |
|  |  | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 35 |
| 9 | « 1000 « 1500 | 2х12+6х8+10х6 | 4х12+6х8+10х6 | 4х12+7х8+12х6 | 4х12+7х8+14х6 | 6х 12+10х8+14х6 | 6х12+10х8+19х6 |
| Примечания 1. В числителе- общее количество пожарных депо, в знаменателе — количество пожарных депо и количество пожарных автомобилей в каждом 2 Количество специальных пожарных автомобилей принимается согласно прил. 1.3. Для городов большей числености население и площади количество пожарных депо и пожарныx автомобилей определяется межведомственным актом 4. Радиус обслуживания пожарныx депо следует принимать 3 км |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Рекомендуемое

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ, РАЗМЕЩАЕМЫЕ ПРИ ПОЖАРНЫХ ДЕПО I И III ТИПОВ

| № | Наименование зданий и сооружении | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| п п. |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Учебный центр (пункт) пожарной охраны | 5000-2500 |
| 2 | Отряд (часть, пост) технической службы | 10000-4500 |
| 3 | Опорный пункт пожаротушения | 15000-5000 |
| 4 | Пожарно-технической центр передового | 2000-1000 |
|  | опыта пожарной охраны и пропаганды по- |  |
|  | жарно-технических знаний |  |
| 5 | Испытательный полигон | 20000-10000 |
| 6 | Испытательная пожарная лаборатория | 400-200 |
| 7 | Тренирочный комплекс газодымозащитной | 700-200 |
|  | службы (дымокамера, теплодымокамера) |  |
| 8 | Полоса психологической подготовки пожарных | 1000-600 |
| 9 | Спортивное ядро для пожарной эстафеты | 1440 |
|  | (180х80 м) |  |
| 10 | Закрытый спортивный комплекс для круг | 5000-2000 |
|  | логодичных занятий по пожарно-прикладно му спорту и физподготовке |  |
| Примечания 1. Строительство испытательного полигона осуществляетсяв за городной зоне и согласовывается с СЭС 2. Здания и сооружения должны размещаться в промышленных и коммунально-складских зонах. Допускается размещение учебного и пожарно-технического центров в селитебной зоне города |  |  |